## п 19 ппг абз 5-8 3кв2019
п19 пп г абзац 5-8 2019г
Сведения о техническом состоянии сетей ООО "Энерго-Сервис"
Субъект РФ | Территориальная принадлежность энергообъекта | Количество аварийных ограничений (отключений) за 3кв. 2019 г.
|  | неудовлетворительное техническое состояние объекта | прочии воздействия | ошибочные или неправильные действия обслуживаюшего персонала подразделения | ошибочные или неправильные действия персонала подразделения сторонней организации | итоговое количество нарушений | сведения по аварийному отключению
Курская обл | г.Курск ,ул.Энгельса,115, площадка бывшего "Агромаш" ПС "КЗТЗ" 35/6кВ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | сработала защита головного тр-ра Т-1, было отключение 1секции шин ЗРУ-6кВ - время отключения 2.53-3.19( восстановление питание потребителей 1 секции), сработала защита головного тр-ра Т-2, было отключение 2 и 3 секции шин ЗРУ-6кВ - время отключения 12.30-13.07( восстановление питание потребителей 2 и 3 секции),
Курская обл. | г.Курск, ул.Луначарского,8 ПС «Центральная»-35/6 кВ ПАО «МРСК Центра»-"Курскэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Курская обл. | г.Курск, ул. 2-я Рабочая,23 ПС «Кировская»-110/35/6 кВ ПАО «МРСК Центра»-"Курскэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п19 ппг абз 6 | недоотпуск за 3 кв. 2019 г. по площадке на ул. Энгельса, 115 в г.Курске составил 2234 кВт.ч
п19 ппг абз 6 | недоотпуска за 3 кв. 2019 г. по площадке на ул.Луначарского в г.Курске не было
п19 ппг абз 6 | недоотпуска за 3 кв. 2019 г. по площадке на ул. 2-я Рабочая, 23 в г.Курске не было
п19 ппг абз 7 | по состоянию на31.09..2019 г. свободной мощности по площадке на ул. Энгельса,115 для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ не имеется
п19 ппг абз 7 | по состоянию на 31.09. 2019 г. свободная мощность по площадке на ул.Луначарского,8 в г.Курске для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 6 кВ имеется.
п19 ппг абз 7 | по состоянию на 31.09 г.2019 г. свободная мощность по площадке на ул.2-я Рабочая,23 в г.Курске для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 6 кВ имеется.
п19 ппг абз 8 | по состоянию на 31.09.2019 г. объем свободной мощности по площадке на ул. Энгельса,115 для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ не имеется
п19 ппг абз 8 | по состоянию на 31.09.2019 г. объем свободной мощности по площадке на ул. Луначарского,8 для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 6 кВ имеется
п19 ппг абз 8 | по состоянию на 31.09.2019 г.объем свободной мощности по площадке на ул. 2-я Рабочая,23 для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 6 кВ имеется

## п19 ппг 2019 январь- сентябрь
п19 ппг) абзац 9 2019г
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "Энерго-Сервис" январь - сентябрь 2019г
№ | Объект | Вид ремонта плановый (текущий,капитальный),неплановый | Начало | Окончание
1. | Электромонтажные и электроизмерительные работы (Ремонт и наладка яч №49 ПС КЗТЗ 35/6кВ участок ул.Энгельса,115) | плановый | 01.02.2019г 9.00 | 12.02.2019г-16.00
2 | Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске. техническое обслуживание ПС | плановый | январь 2019г
3. | Площадка по ул.Энгельса,115 в г.Курске. | за март не было
4. | Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске. | февраль- март ремонты не проводились
5. | Площадка по ул. 2-я Рабочая, 23 в г.Курске. | январь- март ремонты не проводились
6. | Площадка по ул.Энгельса,115 в г.Курске. | за апрель не было
Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске.
Площадка по ул. 2-я Рабочая, 23 в г.Курске.
7. | Площадка по ул.Энгельса,115 в г.Курске. Ремонт и испытания 6кВ от яч№29 ЗРУ-6кв, | неплановый | май
8. | Площадка по ул.Энгельса,115 в г.Курске наладка и испытания РЗ яч.№16,№29 | неплановый | май
9. | Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске. | за май не проводились
10 | Площадка по ул. 2-я Рабочая, 23 в г.Курске. Ревизия ПС (ТП-3, ТП-4) протяжка болтовых соединений, доливка масла, чистка | плановый | 28.05.2019 г. 9-00 ч. | 31.05.2019 г. 16-00 ч.
11 | Площадка по ул.Энгельса,115 в г.Курске Ремонт и испытания масляного выключателя 35 кВ головного трансформатора Т-2 | неплановый | июнь
12 | Площадка по ул.Энгельса,115 в г.Курске Наладка и испытания РЗ яч №6,14,17,39 | плановый | июнь
13 | Площадка по ул. 2-я Рабочая, 23 в г.Курске. Ревизия ПС (ТП-7) протяжка болтовых соединений, доливка масла, чистка | плановый | 01.06.2019 г. 9-00 ч. | 02.06.2019 г. 16-00 ч.
14. | Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске. | за июнь не проводились
15. | Площадка по ул.Энгельса,115 в г.Курске Наладка и испытания РЗ яч №9,16,39,40 | плановый | июль
16. | Площадка по ул. 2-я Рабочая, 23 в г.Курске 1. Ремонт кабельной линии 6 кВ на ТП-4. 2. Чистка трансформатора, протяжка болтовых соединений, доливка масла. | плановый | 03.07.2019 г. 9-00 ч. 19.07.2019 г. 9-00 ч. | 05.07.2019 г. 16-00 ч. 21.07.2019 г. 15-00 ч.
17. | Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске. | за июль не проводились
18. | Площадка по ул.Энгельса,115 в г.Курске Наладка и испытания РЗ яч № 11,20 -СМВ 1-2 и СМВ 2-3, яч№26,29,19,44,43-отходящие потребители | плановый | август
19. | Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске. | за август не проводились
20. | Площадка по ул. 2-я Рабочая, 23 в г.Курске. Ревизия ПС (ТП-7, ТП-10, ТП-12) протяжка болтовых соединений, доливка масла, чистка | плановый | август
21. | Площадка по ул.Луначарского,8 в г.Курске. | сентябрь ремонты не проводились
22 | Площадка по ул. 2-я Рабочая, 23 в г.Курске. | сентябрь ремонты не проводились
23. | Площадка по ул.Энгельса,115 в г.Курске Техническое обслуживание ПС 35/6кВ КЗТЗ | плановый | сентябрь

## п 19 пп д 2019 на 31.09.2019г
п19 ппд) 2019
Сведения по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО "Энерго-Сервис"- по состоянию на 31.09.2019
Наименование участка электрической сети (в местах подстанций и распределительных устройств) | Сведения о поданных заявках |  | Сведения о заключенных договорах технологического присоединения (номер и дата заключенного на основании заявки договора технологического присоединения) | Сведения об анулировании заявки (номер и дата документа, подтверждающего анулирование заявки) | Сведения о выполненном присоединении (номер и дата акта об осуществлении технологического присоединения и актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности)
| Наименование заявителя подавшего заявку на технологическое присоединение) | Запрашиваемая заявителем мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
По площадке на ул. 2-я Рабочая, 23 в г.Курске | ФГБУ "ФКП Росреестра" | 14 | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 14.06.2019 г. | -- | Акт об осуществлении ТП от 02.09.2019 г. №11/197/ЭС
По площадке на ул.Энгельса,115 г.Курске | ИП Баксаляр | 20 | --- | -- | Акт об осуществлении ТП от 19.09.2019г г. №1.1/19.6/ЭС

## п 19 ппе ) 2019 3кв
п 19 пп е) 2019
Объемы резервируемой максимальной мощности МВт
| Уровень напряжения | 1 кв. 2019 | 2 кв. 2019 | 3 кв. 2019
ООО "Энерго-Сервис"( по 3 пл.) | СН-1 | 2.868 | 2.83 | 2.98

## п19 ппт
П.19 пп т) об объеме и стоимости электрической энергии( мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которых подтвеждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя - 2019г январь- сентябрь не заключались