## 1.1 2019ф 12м
Форма 1.1
Журнал учета текущей информации о
прекращении передачи электрической энергии для
потребителей услуг электросетевой организации ООО "Энерго-Сервис"за 2019год ( участок КЗТЗ,ул.Энгельса,115)
п/п | Дата и время | обосновывающие данные для расчета |  | Продолжительность прекращения,час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт | Примечание
1 | 21 января 2019г 11.00-12.50 | оперативный журнал,акт расследования от 21.01.2019 |  | 1.833 | 24 | В соответствии с правилами расследования причин аварии в электроэнергетики, данный инцидент необходимо рассматривать согласно пункту 5Ж (неправильные действия защитных устройств и (или) систем автоматики).
2 | 15.мая 2019 20.05-21.40 | оперативный журнал,акт расследования от 11.07.2019 |  | 1.583 | 18
3 | 14 июля .2019 12.30-13.07 | оперативный журнал,акт расследования от 16.07.2019г |  | 0.617 | 18
4 | 24.сентября 2019 2.53-3.19 | оперативный журнал,акт расследования от 24.09.2019 |  | 0.433 | 8
5 | 21 ноября 2019 10.50-11.45 | оперативный журнал,акт расследования от 25.12.2019г |  | 0.917 | 8
|  |  |  | 5.383 | 76
на участках 2-Рабочая,23, Луначарского,8 прекращений передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации не было

## 1.2 2019 12м
Форма 1.2
Расчет показателя средней продолжительности
прекращения передачи электрической энергии
по ООО "Энерго-Сервис"за 2019 год участок КЗТЗ
Максимальное за расчетный период 2019 год число точек присоединения |  |  | 24
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии,час ( Тпр) |  |  | 5.383
Показатель среднй продолжительности прекращений передачи электрической энергии( Пп) |  |  | 0.22429

## 1.3 2019 ф 12м
Форма 1.3 Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации. За 2019г в целом по организации
ООО "Энерго-Сервис"
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации,шт | 46
2. | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки электроснабжения потребителей( П saidi),час | 2.0321
3. | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки( П saifi),шт | 1.6522

## 1.9 факт 2019г
Форма 1.9 - Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций за 2019год
Курская область ,г.Курск ООО "Энерго-Сервис"
Наимеование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п | Характеристика и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов ( в том числе внутренних документов сетевой организации
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП),км | 18.167
1.1. | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении,км | 18.167 | Инвертарная карточка учета основных средств организации по форме ОС-6
2. | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи(Доля КЛ),% | 100%
3. | Максимальное за год точек поставки,шт | 46
4. | Число разъдинителей и выключателей ,шт | 182
5. | Средняя летняя температура, 0С | 20.1
6 | Номер группы(m)территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5
7 | Номер группы(m)территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 7

## 3.12019
Форма 3.1
Отчетные данные для расчета значения
качества рассмотрения заявок на
технологическое присоединение к сети в период за 2019г
электросетевой организации
ООО "Энерго-Сервис"
N | Наименование показателя |  | Число ,шт
| 1 |  | 2
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети,шт (Nзаяв тпр ) |  | 1
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его представления,шт (Nнс заяв тпр ) |  | 0
3 | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (П заяв тпр) |  | 1

## 3.2 2019
Форма 3.2
Отчетные данные для расчета значения
показателя качества исполнения договоров об осуществлении
технологического присоединения заявителей к сети в период за 2019
электросетевой организации
ООО "Энерго-Сервис"
N | Наименование показателя |  | Число ,шт
| 1 |  | 2
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении,шт (N сд тпр ) |  | 1
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем рачетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединияшт (N нс сд тпр ) |  | 0
3 | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (П ис тпр) |  | 1

## 8.1 2019 приказ 1256 12м
Форма8.1
Журнал учета данных первичной информации по
всем прекращениям передачи электрической энергии, проишедшим на объектах
электросетевой организации ООО "Энерго-Сервис" за 2019 год
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций , затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности(в т.ч индикативных показателях надежности о-нет,1-да)
номер прекращения передачи электрической энергии/ номер итоговой строки | наименование структурной ед. электросетевой организации | Вид объекта (ПС,ЛЭП) | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации , в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации,кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии(часы,минуты,г,м,д) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты,г,м,д) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П,А,В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии ,час. | перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС,ТП,РП,ВЛ,КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации,в отношении которых произошел перерыв электроснабжения,шт., в том числе | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки(мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт
[12 empty] | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[23 empty] | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, запись в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1 категория надежности | 2 категория надежности | 3 категория надежности | ВН (110кВ и выше) | СН1(35кВ) | СН-2(6-20кВ) | НН(0,22-1,0кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | участок КЗТЗ ул.Энгельса,115 | ПС | ПС КЗТЗ 35/6кВ | 35кВ | 21 января 2019г 11.00 | 21 января 2019г -12.50 | В | 1.833 | ТЭЦ-1 ВЛ-1,2-35кВ | ТЦ-Лента,ТЦ-Леруа, ИФНС |  | 24 |  | 10 | 2 |  |  | 17 | 7 | 12 |  | АО КЭС | 2019-01-21 | 5Ж |  | 1
2 | участок КЗТЗ ул.Энгельса,115 | ПС | ПС КЗТЗ 35/6кВ Т-2, Т-3 -РУ-6кв 2,3 секция | 35кВ | 15 мая 20.05 | 15 мая 21.40 | В | 1.533 | Т-2, Т-3 | ТЦ-Лента,ТЦ-Леруа, ИФНС |  | 18 |  | 9 | 1 |  |  | 4 | 7 | 8 |  | АО КЭС | 2019-05-15 | 5Ж |  | 1
3 | участок КЗТЗ ул.Энгельса,115 | ПС | ПС КЗТЗ 35/6кВ Т-2-РУ-6кв 2,3 секция | 35кВ | 14 июля 12.30 | 14 июля 13.05 | В | 0.617 | Т-2 | ТЦ-Лента,ТЦ-Леруа, ИФНС |  | 18 |  | 9 | 1 |  |  | 4 | 7 | 8 |  | АО КЭС | 2019-07-14 | 5Ж |  | 1
4 | участок КЗТЗ ул.Энгельса,115 | ПС | ПС КЗТЗ 35/6кВ Т-1-РУ-6кв 1секция | 35кВ | 29 снтября 2.53 | 29 сентября 3.19 | В | 0.433 | Т-1 | --- |  | 8 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 7 |  | АО КЭС | 2019-09-29 | 5Ж |  | 1
5 | участок КЗТЗ ул.Энгельса,115 | ПС | ПС КЗТЗ 35/6кВ Т-1-РУ-6кв 1секция | 35кВ | 21 ноября 10.50 | 21ноября 11.45 | В | 0.917 | Т-1 | --- |  | 8 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 7 |  | АО КЭС | 2019-12-25 | 5Ж |  | 1
Итого по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период | [6 empty] | И |  | Х | Х | Х | 76 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 27 | 21 | 42 |  |  | Х | Х | Х | 0;1
по ограничениям связанных с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П |  | Х | Х | Х | [11 empty] | Х | Х | Х | 0
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А |  | Х | Х | Х | [11 empty] | Х | Х | Х | 0
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В |  | Х | Х | Х | 76 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 27 | 21 | 42 |  |  | Х | Х | Х | 1
по внерегламентным отключениям,учитываемых при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 |  | Х | Х | Х | 76 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 27 | 21 | 42 |  |  | Х | Х | Х | 1

## 8.1.1 2019 январь-декабрь
Форма8.1.1
Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации ООО "Энерго-Сервис"январь-декабрь месяц 2019г
№ п/п | наименование структурной ед. электросетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения ( при наличии) | Вторичный уровеньприсоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации,присоединенных к первичному уровню присоединения,шт
|  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП,РП | Высший класс напряжения ,кВ | Диспетчерское наименование ВЛ,КЛ | Высший класс напряжения ,кВ
[7 empty] | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[8 empty] | 1 категория надежности | 2 категория надежности | 3 категория надежности | ВН (110кВ и выше) | СН1(35кВ) | СН-2(6-20кВ) | НН(0,22-1,0кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | участок ул.Энгельса,115 | ТЭЦ-1 ВЛ-1,2 -35кВ | ПС КЗТЗ 35/6кв | 35 | яч№2,3,6,9,14,15,16,17,19,30,39,40,44,49 АО-КЭС ЗРУ-6кв ПС КЗТЗ | 6 | 14 | [7 empty] | 14
2 |  |  |  | 35 | яч№43 АО ЖБИ ЗРУ-6кв ПС КЗТЗ | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3 |  |  |  | 35 | яч№22,41 ЗРУ-6кВ -ТЦ "Лента"ПС КЗТЗ | 6 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
4 |  | ПС КЗТЗ 35/6кв | КТП-1 | 6 | ВЛ-0,23 ИП Мишин | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
5 |  |  | КТП-1 | 6 | КЛ- 0,4 кВ -ВРУ1,2,3 ИФНС | 0.4 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6
6 |  |  | ТП-16 | 6 | ВЛ-0,4 кВ ИП Баксаляр | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
7 |  | ТЭЦ-1 ВЛ-1,2 -35кВ | ПС КЗТЗ 35/6кв | 35 | яч№8,33 ЗРУ-6кВ -ТЦ "Леруа"ПС КЗТЗ | 6 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | 27 |  | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 14
1 | участок 2-ая Рабочая,23 | ЗРУ-6кВ ПС Кировкая яч.№14,26,52 | ПС 6/0,4кв РУ-0,4кВ ТП-3 яч№1,5,6,9,11,12 | 6 | КЛ-0,4кВ в QS1,РП-5,6,9,11,12 -ООО "Зерновые системы | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
2 |  |  | ПС 6/0,4кв РУ-0,4кВ ТП-10 яч№ 19,23,24 | 6 | КЛ-0,4кВ в РП-19,23,24 - ООО "КЗСК" | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
3 |  |  | ПС 6/0,4кв РУ-0,4кВ ТП-48яч№21 | 6 | КЛ-0,4кв в К/К-21/1 -АУ КО "Спортивная школа зимних видов спорта" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 |  |  | ПС 6/0,4кв РУ-0,4кВ ТП-8 | 6 | КЛ-0,4кВ в РП-107/б ООО "Армета" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
5 |  |  | ПС 6/0,4кв РУ-0,4кВ ТП-12 | 6 | КЛ-0,4кВ РП-12 -ИП Прозоров | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
6 |  |  | ПС 6/0,4кв РУ-0,4кВ ТП-3 яч№7 | 6 | 2 КЛ-0,4 кВ от РП-7 -ИП Муркин | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
7 |  |  | ПС 6/0,4кв РУ-0,4кВ ТП-3 яч№7 | 6 | КЛ-0,4кВ от РП-7- ИП Жидеева | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
8 |  |  | ПС 6/0,4кв РУ-0,4кВ ТП-8 | 6 | КЛ-0,4кВ от К/К 21/1- ИПГолощапов | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
9 |  |  | ПС 6/0,4кв РУ-0,4кВ ТП-1 | 6 | КЛ-0,4кВ от ЯК-35/1ООО "Охранная фирма "БУГ" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
10 |  |  | ПС 6/0,4кв РУ-0,4кВ ТП-13 яч№22 | 6 | КЛ-0,4кВ от яч№22 ФГБУ "ФКП Росреестра" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 18 |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
1 | участок Луначарского ,8 | ПС "Центральная ЗРУ-6кВ фидер 21-ш, 31-ш | ПС 6/0,4кв РУ-0,4кВ ТП-4 | 6 | ВАВ на стене рядом с ДП МУП "Курсэлектротранс" ул.Сонина,8 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
Всего по ООО "Энерго-Сервис" | [6 empty] | 46 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 5 | 27 | 14

## 8.3 2019 приказ 1256
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей.
| ООО "Энерго-Сервис" | 2019 год год
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии(включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями( гарантирующими поставщиками) энергопринимающие устройства котрых непосредственно присоединены к объектам электросетеого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | 18
1.1. | Максимальноеколичество потребителей электроэнергии обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода( включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями( гарантирующими поставщиками)энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации ),шт | 18
2. | максисмальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации,шт | 46
3. | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей( П saidi),час | 1.515
4. | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей( П saifi),шт | 1.222