## яч 8 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№8 ЦРП
Наименование присоединения ООО "Леруа Мерлен Восток"г.Курск
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 декабря 2020 г.
Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №_1296521 Альфа А1800 Расч.коэф.2400 |  |  | Реакт.сч. №129621 Расч.коэф.2400 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх.акт .энер. за час (квт) | Показание сч. | Разность показан. | Расх.реакт.энер.за час (квар) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 1900.1485 |  |  | 89.7069
1-00 | 1900.21 | 0.06145 | 147.48 | 89.7069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147.48 | 6 | 14.2081
2-00 | 1900.2728 | 0.0628 | 150.72 | 89.7069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150.72 | 6 | 14.5202
3-00 | 1900.3357 | 0.06295 | 151.08 | 89.7069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151.08 | 6 | 14.5549
4-00 | 1900.3987 | 0.0629 | 150.96 | 89.7069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150.96 | 6 | 14.5434
5-00 | 1900.4615 | 0.0628 | 150.72 | 89.7069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150.72 | 6 | 14.5202
6-00 | 1900.5246 | 0.06315 | 151.56 | 89.7069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151.56 | 6 | 14.6012
7-00 | 1900.5883 | 0.06375 | 153 | 89.7069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153 | 6 | 14.7399
8-00 | 1900.6535 | 0.0651 | 156.24 | 89.7069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156.24 | 6 | 15.052
9-00 | 1900.7267 | 0.07325 | 175.8 | 89.7069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175.8 | 6 | 16.9364
10-00 | 1900.7994 | 0.07265 | 174.36 | 89.7069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174.36 | 6 | 16.7977
11-00 | 1900.8734 | 0.074 | 177.6 | 89.7069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177.6 | 6 | 17.1098
12-00 | 1900.947 | 0.0736 | 176.64 | 89.7069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176.64 | 6 | 17.0173
13-00 | 1901.0214 | 0.0745 | 178.8 | 89.7069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178.8 | 6 | 17.2254
14-00 | 1901.0942 | 0.07275 | 174.6 | 89.7069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174.6 | 6 | 16.8208
15-00 | 1901.1619 | 0.0677 | 162.48 | 89.7069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162.48 | 6 | 15.6532
16-00 | 1901.2312 | 0.06925 | 166.2 | 89.7069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166.2 | 6 | 16.0116
17-00 | 1901.3021 | 0.0709 | 170.16 | 89.7069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170.16 | 6 | 16.3931
18-00 | 1901.3735 | 0.0714 | 171.36 | 89.7069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 171.36 | 6 | 16.5087
19-00 | 1901.4439 | 0.07045 | 169.08 | 89.7069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169.08 | 6 | 16.289
20-00 | 1901.5141 | 0.07025 | 168.6 | 89.7069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168.6 | 6 | 16.2428
21-00 | 1901.5841 | 0.06995 | 167.88 | 89.7069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167.88 | 6 | 16.1734
22-00 | 1901.6544 | 0.0703 | 168.72 | 89.7069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168.72 | 6 | 16.2543
23-00 | 1901.7142 | 0.05975 | 143.4 | 89.7069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 143.4 | 6 | 13.815
24-00 | 1901.7731 | 0.05895 | 141.48 | 89.7069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141.48 | 6 | 13.6301
|  |  | 3898.92 |  |  | 0
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч 33 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№33ЦРП
Наименование присоединения ООО "Леруа Мерлен Восток"г.Курск
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 декабя 2020 г.
Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №1296522 Альфа А1800 Расч.коэф.2400 |  |  | Реакт.сч. №129622 Расч.коэф.2400 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх.акт .энер. за час (квт) | Показание сч. | Разность показан. | Расх.реакт.энер.за час (квар) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 1554.0742 |  |  | 194.2772
1-00 | 1554.1209 | 0.04665 | 111.96 | 194.2772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111.96 | 6 | 10.7861
2-00 | 1554.1673 | 0.0464 | 111.36 | 194.2772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111.36 | 6 | 10.7283
3-00 | 1554.2149 | 0.0476 | 114.24 | 194.2772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114.24 | 6 | 11.0058
4-00 | 1554.2605 | 0.04565 | 109.56 | 194.2772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109.56 | 6 | 10.5549
5-00 | 1554.3051 | 0.0446 | 107.04 | 194.2772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107.04 | 6 | 10.3121
6-00 | 1554.3489 | 0.04375 | 105 | 194.2772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 6 | 10.1156
7-00 | 1554.3948 | 0.04595 | 110.28 | 194.2772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110.28 | 6 | 10.6243
8-00 | 1554.4434 | 0.0485 | 116.4 | 194.2772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116.4 | 6 | 11.2139
9-00 | 1554.4922 | 0.0488 | 117.12 | 194.2781 | 0.00095 | 2.28 | 0.019467 | 0.99981 | 117.1422 | 6 | 11.2854
10-00 | 1554.5409 | 0.04875 | 117 | 194.2828 | 0.00475 | 11.4 | 0.097436 | 0.99529 | 117.5541 | 6 | 11.3251
11-00 | 1554.5903 | 0.0494 | 118.56 | 194.2889 | 0.006035 | 14.484 | 0.12217 | 0.99262 | 119.4414 | 6 | 11.5069
12-00 | 1554.6388 | 0.04845 | 116.28 | 194.2949 | 0.006015 | 14.436 | 0.12415 | 0.99238 | 117.1727 | 6 | 11.2883
13-00 | 1554.6866 | 0.04785 | 114.84 | 194.3011 | 0.0062 | 14.88 | 0.12957 | 0.99171 | 115.8 | 6 | 11.1561
14-00 | 1554.7347 | 0.0481 | 115.44 | 194.3072 | 0.0061 | 14.64 | 0.12682 | 0.99205 | 116.3646 | 6 | 11.2105
15-00 | 1554.7841 | 0.04945 | 118.68 | 194.3124 | 0.00515 | 12.36 | 0.10415 | 0.99462 | 119.3219 | 6 | 11.4954
16-00 | 1554.8341 | 0.05 | 120 | 194.3175 | 0.00515 | 12.36 | 0.103 | 0.99474 | 120.6349 | 6 | 11.6219
17-00 | 1554.8902 | 0.05605 | 134.52 | 194.3194 | 0.00195 | 4.68 | 0.03479 | 0.9994 | 134.6014 | 6 | 12.9674
18-00 | 1554.9444 | 0.05425 | 130.2 | 194.3199 | 0.0004 | 0.96 | 0.0073733 | 0.99997 | 130.2035 | 6 | 12.5437
19-00 | 1554.9999 | 0.0555 | 133.2 | 194.3199 | 5e-05 | 0.12 | 0.0009009 | 1 | 133.2001 | 6 | 12.8324
20-00 | 1555.0529 | 0.0529 | 126.96 | 194.3199 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126.96 | 6 | 12.2312
21-00 | 1555.105 | 0.05215 | 125.16 | 194.3199 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125.16 | 6 | 12.0578
22-00 | 1555.1574 | 0.0524 | 125.76 | 194.3199 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125.76 | 6 | 12.1156
23-00 | 1555.21 | 0.05265 | 126.36 | 194.3199 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126.36 | 6 | 12.1734
24-00 | 1555.2605 | 0.05045 | 121.08 | 194.3199 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121.08 | 6 | 11.6647
|  |  | 2847 |  |  | 102.6
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч 22ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№22ЦРП
Наименование присоединения ООО "Лента"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 декабря 2020 г.
Измерительные тр-ры тока200/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч.А1805 RL №-01296520Расч.коэф.2400 |  |  | Реактивн.сч. Сч.А1805 RL №-01296520Расч.коэф.2400 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 2397.6435 |  |  | 1379.921
1-00 | 2397.6943 | 0.05075 | 121.8 | 1379.9533 | 0.03235 | 77.64 | 0.63744 | 0.84325 | 144.441 | 6 | 13.9153
2-00 | 2397.7445 | 0.05015 | 120.36 | 1379.9853 | 0.03195 | 76.68 | 0.63709 | 0.84338 | 142.7107 | 6 | 13.7486
3-00 | 2397.7947 | 0.05025 | 120.6 | 1380.0171 | 0.03185 | 76.44 | 0.63383 | 0.84463 | 142.7846 | 6 | 13.7557
4-00 | 2397.8452 | 0.0505 | 121.2 | 1380.0491 | 0.03195 | 76.68 | 0.63267 | 0.84507 | 143.4199 | 6 | 13.8169
5-00 | 2397.8957 | 0.0505 | 121.2 | 1380.0811 | 0.03205 | 76.92 | 0.63465 | 0.84431 | 143.5483 | 6 | 13.8293
6-00 | 2397.9458 | 0.0501 | 120.24 | 1380.1128 | 0.0317 | 76.08 | 0.63273 | 0.84505 | 142.2878 | 6 | 13.7079
7-00 | 2398.0152 | 0.06935 | 166.44 | 1380.1564 | 0.04355 | 104.52 | 0.62797 | 0.84686 | 196.5368 | 6 | 18.9342
8-00 | 2398.1291 | 0.1139 | 273.36 | 1380.2282 | 0.07185 | 172.44 | 0.63082 | 0.84578 | 323.2046 | 6 | 31.1372
9-00 | 2398.2385 | 0.10945 | 262.68 | 1380.2966 | 0.0684 | 164.16 | 0.62494 | 0.84802 | 309.7568 | 6 | 29.8417
10-00 | 2398.3573 | 0.1188 | 285.12 | 1380.3703 | 0.0737 | 176.88 | 0.62037 | 0.84976 | 335.5294 | 6 | 32.3246
11-00 | 2398.4747 | 0.1174 | 281.76 | 1380.4422 | 0.07185 | 172.44 | 0.61201 | 0.85294 | 330.3396 | 6 | 31.8246
12-00 | 2398.5841 | 0.1094 | 262.56 | 1380.5089 | 0.06675 | 160.2 | 0.61015 | 0.85365 | 307.574 | 6 | 29.6314
13-00 | 2398.6923 | 0.1082 | 259.68 | 1380.5751 | 0.06615 | 158.76 | 0.61137 | 0.85318 | 304.3656 | 6 | 29.3223
14-00 | 2398.8007 | 0.1084 | 260.16 | 1380.6418 | 0.0667 | 160.08 | 0.61531 | 0.85169 | 305.4649 | 6 | 29.4282
15-00 | 2398.9044 | 0.1037 | 248.88 | 1380.7051 | 0.0633 | 151.92 | 0.61041 | 0.85355 | 291.5835 | 6 | 28.0909
16-00 | 2399.0047 | 0.1003 | 240.72 | 1380.766 | 0.06095 | 146.28 | 0.60768 | 0.85458 | 281.6806 | 6 | 27.1369
17-00 | 2399.0894 | 0.08465 | 203.16 | 1380.8181 | 0.05205 | 124.92 | 0.61488 | 0.85185 | 238.4932 | 6 | 22.9762
18-00 | 2399.1622 | 0.07285 | 174.84 | 1380.8615 | 0.0434 | 104.16 | 0.59574 | 0.8591 | 203.5149 | 6 | 19.6064
19-00 | 2399.2326 | 0.0704 | 168.96 | 1380.903 | 0.0415 | 99.6 | 0.58949 | 0.86146 | 196.1317 | 6 | 18.8952
20-00 | 2399.3022 | 0.0696 | 167.04 | 1380.9449 | 0.04195 | 100.68 | 0.60273 | 0.85646 | 195.0354 | 6 | 18.7895
21-00 | 2399.3656 | 0.0634 | 152.16 | 1380.9829 | 0.03795 | 91.08 | 0.59858 | 0.85803 | 177.3365 | 6 | 17.0844
22-00 | 2399.427 | 0.06135 | 147.24 | 1381.0201 | 0.0372 | 89.28 | 0.60636 | 0.85509 | 172.1933 | 6 | 16.589
23-00 | 2399.4859 | 0.059 | 141.6 | 1381.056 | 0.03595 | 86.28 | 0.60932 | 0.85396 | 165.8156 | 6 | 15.9745
24-00 | 2399.539 | 0.053 | 127.2 | 1381.0891 | 0.0331 | 79.44 | 0.62453 | 0.84818 | 149.9685 | 6 | 14.4478
|  |  | 4548.96 |  |  | 2803.56
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч 41ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№41ЦРП
Наименование присоединения ООО "Лента"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 декабря 2020 г.
Измерительные тр-ры тока200/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч.А1805 RL №-01296519 Расч.коэф.2400 |  |  | Реактивн.сч. Сч.А1805 RL №-01296519Расч.коэф.2400 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 4439.4853 |  |  | 1248.1792
1-00 | 4439.5849 | 0.0995 | 238.8 | 1248.1898 | 0.01055 | 25.32 | 0.10603 | 0.99443 | 240.1386 | 6 | 23.1347
2-00 | 4439.6879 | 0.103 | 247.2 | 1248.2012 | 0.0114 | 27.36 | 0.11068 | 0.99393 | 248.7095 | 6 | 23.9605
3-00 | 4439.7868 | 0.0989 | 237.36 | 1248.2121 | 0.01085 | 26.04 | 0.10971 | 0.99404 | 238.7841 | 6 | 23.0042
4-00 | 4439.8663 | 0.07955 | 190.92 | 1248.2239 | 0.01185 | 28.44 | 0.14896 | 0.98909 | 193.0266 | 6 | 18.596
5-00 | 4439.9843 | 0.11795 | 283.08 | 1248.2333 | 0.0094 | 22.56 | 0.079695 | 0.99684 | 283.9775 | 6 | 27.3581
6-00 | 4440.0824 | 0.09815 | 235.56 | 1248.2432 | 0.00985 | 23.64 | 0.10036 | 0.995 | 236.7432 | 6 | 22.8076
7-00 | 4440.1811 | 0.0987 | 236.88 | 1248.2528 | 0.0096 | 23.04 | 0.097264 | 0.9953 | 237.9978 | 6 | 22.9285
8-00 | 4440.2864 | 0.10535 | 252.84 | 1248.2695 | 0.0168 | 40.32 | 0.15947 | 0.98752 | 256.0347 | 6 | 24.6662
9-00 | 4440.3891 | 0.10265 | 246.36 | 1248.2824 | 0.0129 | 30.96 | 0.12567 | 0.9922 | 248.2977 | 6 | 23.9208
10-00 | 4440.4904 | 0.1013 | 243.12 | 1248.2957 | 0.01325 | 31.8 | 0.1308 | 0.99155 | 245.1909 | 6 | 23.6215
11-00 | 4440.5884 | 0.098 | 235.2 | 1248.3072 | 0.01145 | 27.48 | 0.11684 | 0.99324 | 236.7999 | 6 | 22.8131
12-00 | 4440.6884 | 0.09995 | 239.88 | 1248.3202 | 0.0131 | 31.44 | 0.13107 | 0.99152 | 241.9316 | 6 | 23.3075
13-00 | 4440.7922 | 0.1038 | 249.12 | 1248.3335 | 0.01325 | 31.8 | 0.12765 | 0.99195 | 251.1414 | 6 | 24.1947
14-00 | 4440.8948 | 0.1027 | 246.48 | 1248.3485 | 0.015 | 36 | 0.14606 | 0.9895 | 249.0951 | 6 | 23.9976
15-00 | 4440.9945 | 0.09965 | 239.16 | 1248.3608 | 0.01225 | 29.4 | 0.12293 | 0.99253 | 240.9603 | 6 | 23.2139
16-00 | 4441.0956 | 0.10105 | 242.52 | 1248.3736 | 0.01285 | 30.84 | 0.12716 | 0.99201 | 244.473 | 6 | 23.5523
17-00 | 4441.2 | 0.10445 | 250.68 | 1248.3872 | 0.0136 | 32.64 | 0.13021 | 0.99163 | 252.796 | 6 | 24.3541
18-00 | 4441.3093 | 0.1093 | 262.32 | 1248.4004 | 0.0132 | 31.68 | 0.12077 | 0.99279 | 264.226 | 6 | 25.4553
19-00 | 4441.4205 | 0.1112 | 266.88 | 1248.4138 | 0.01345 | 32.28 | 0.12095 | 0.99276 | 268.8251 | 6 | 25.8984
20-00 | 4441.5311 | 0.11065 | 265.56 | 1248.4306 | 0.01675 | 40.2 | 0.15138 | 0.98874 | 268.5855 | 6 | 25.8753
21-00 | 4441.6346 | 0.1035 | 248.4 | 1248.441 | 0.0104 | 24.96 | 0.10048 | 0.99499 | 249.6509 | 6 | 24.0511
22-00 | 4441.7395 | 0.10485 | 251.64 | 1248.454 | 0.01295 | 31.08 | 0.12351 | 0.99246 | 253.5521 | 6 | 24.427
23-00 | 4441.8431 | 0.10365 | 248.76 | 1248.4663 | 0.0124 | 29.76 | 0.11963 | 0.99292 | 250.5338 | 6 | 24.1362
24-00 | 4441.9417 | 0.0986 | 236.64 | 1248.4773 | 0.011 | 26.4 | 0.11156 | 0.99383 | 238.1081 | 6 | 22.9391
|  |  | 5895.36 |  |  | 715.44
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_2 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№2 ТП ЦРП- ТП-274
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 17 июня 2020 г.
Измерительные тр-ры тока 300/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №01203521 Расч.коэф._3600 ( внутренний коэф. Сч=1200) |  |  | Реактивн.сч. №_01203521 Расч.коэф. №3600 ( внутренний коэф. Сч=1200) |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 4194969.93 |  |  | 1565934.93
1-00 | 4195166.61 | 196.68 | 590.04 | 1565988.81 | 53.88 | 161.64 | 0.27395 | 0.96446 | 611.7799 | 6 | 58.9383
2-00 | 4195350.57 | 183.96 | 551.88 | 1566041.13 | 52.32 | 156.96 | 0.28441 | 0.96185 | 573.7665 | 6 | 55.2762
3-00 | 4195532.67 | 182.1 | 546.3 | 1566093.39 | 52.26 | 156.78 | 0.28699 | 0.9612 | 568.3517 | 6 | 54.7545
4-00 | 4195711.05 | 178.38 | 535.14 | 1566146.19 | 52.8 | 158.4 | 0.296 | 0.95888 | 558.0908 | 6 | 53.766
5-00 | 4195888.89 | 177.84 | 533.52 | 1566199.47 | 53.28 | 159.84 | 0.2996 | 0.95793 | 556.9492 | 6 | 53.656
6-00 | 4196076.03 | 187.14 | 561.42 | 1566252.51 | 53.04 | 159.12 | 0.28342 | 0.9621 | 583.5337 | 6 | 56.2171
7-00 | 4196286.63 | 210.6 | 631.8 | 1566304.41 | 51.9 | 155.7 | 0.24644 | 0.97095 | 650.7025 | 6 | 62.6881
8-00 | 4196508.03 | 221.4 | 664.2 | 1566354.75 | 50.34 | 151.02 | 0.22737 | 0.97511 | 681.1525 | 6 | 65.6216
9-00 | 4196731.95 | 223.92 | 671.76 | 1566403.95 | 49.2 | 147.6 | 0.21972 | 0.9767 | 687.7843 | 6 | 66.2605
10-00 | 4196971.05 | 239.1 | 717.3 | 1566454.77 | 50.82 | 152.46 | 0.21255 | 0.97815 | 733.3235 | 6 | 70.6477
11-00 | 4197216.57 | 245.52 | 736.56 | 1566506.13 | 51.36 | 154.08 | 0.20919 | 0.97881 | 752.5033 | 6 | 72.4955
12-00 | 4197467.43 | 250.86 | 752.58 | 1566558.21 | 52.08 | 156.24 | 0.20761 | 0.97912 | 768.6271 | 6 | 74.0489
13-00 | 4197712.53 | 245.1 | 735.3 | 1566610.71 | 52.5 | 157.5 | 0.2142 | 0.97782 | 751.9789 | 6 | 72.445
14-00 | 4197951.63 | 239.1 | 717.3 | 1566663.27 | 52.56 | 157.68 | 0.21982 | 0.97668 | 734.4265 | 6 | 70.754
15-00 | 4198192.11 | 240.48 | 721.44 | 1566715.47 | 52.2 | 156.6 | 0.21707 | 0.97724 | 738.2406 | 6 | 71.1214
16-00 | 4198430.37 | 238.26 | 714.78 | 1566767.55 | 52.08 | 156.24 | 0.21858 | 0.97693 | 731.6566 | 6 | 70.4871
17-00 | 4198671.33 | 240.96 | 722.88 | 1566817.89 | 50.34 | 151.02 | 0.20891 | 0.97887 | 738.4867 | 6 | 71.1451
18-00 | 4198921.89 | 250.56 | 751.68 | 1566869.55 | 51.66 | 154.98 | 0.20618 | 0.9794 | 767.4905 | 6 | 73.9394
19-00 | 4199176.53 | 254.64 | 763.92 | 1566921.39 | 51.84 | 155.52 | 0.20358 | 0.9799 | 779.5898 | 6 | 75.105
20-00 | 4199432.97 | 256.44 | 769.32 | 1566972.81 | 51.42 | 154.26 | 0.20051 | 0.98048 | 784.6333 | 6 | 75.5909
21-00 | 4199684.49 | 251.52 | 754.56 | 1567024.77 | 51.96 | 155.88 | 0.20658 | 0.97932 | 770.4929 | 6 | 74.2286
22-00 | 4199931.15 | 246.66 | 739.98 | 1567076.49 | 51.72 | 155.16 | 0.20968 | 0.97872 | 756.0721 | 6 | 72.8393
23-00 | 4200164 | 232.85 | 698.55 | 1567129.17 | 52.68 | 158.04 | 0.22624 | 0.97535 | 716.2044 | 6 | 68.9985
24-00 | 4200375.51 | 211.51 | 634.53 | 1567180.23 | 51.06 | 153.18 | 0.24141 | 0.97208 | 652.7576 | 6 | 62.8861
| 4200375.51 |  | 16216.74 |  |  | 3735.9 | 0.23037 | 0.97448 | 16641.5025
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_3 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№3ЦРП-Редакция
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 декабря 2020 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №01061778 Расч.коэф._4800_ |  |  | Реактивн.сч. №_01061778 Расч.коэф. №_4800 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 1609.678 |  |  | 624.2042
1-00 | 1609.6861 | 0.00808 | 38.784 | 624.206 | 0.0018 | 8.64 | 0.22277 | 0.97607 | 39.7347 | 6 | 3.828
2-00 | 1609.6935 | 0.00736 | 35.328 | 624.2072 | 0.00124 | 5.952 | 0.16848 | 0.9861 | 35.8259 | 6 | 3.4514
3-00 | 1609.7009 | 0.00744 | 35.712 | 624.2087 | 0.00144 | 6.912 | 0.19355 | 0.98178 | 36.3748 | 6 | 3.5043
4-00 | 1609.7088 | 0.00784 | 37.632 | 624.2104 | 0.00168 | 8.064 | 0.21429 | 0.9778 | 38.4863 | 6 | 3.7077
5-00 | 1609.7166 | 0.00784 | 37.632 | 624.212 | 0.0016 | 7.68 | 0.20408 | 0.9798 | 38.4077 | 6 | 3.7002
6-00 | 1609.7245 | 0.00792 | 38.016 | 624.2136 | 0.00164 | 7.872 | 0.20707 | 0.97923 | 38.8225 | 6 | 3.7401
7-00 | 1609.7337 | 0.00916 | 43.968 | 624.2152 | 0.00164 | 7.872 | 0.17904 | 0.98435 | 44.6671 | 6 | 4.3032
8-00 | 1609.7492 | 0.01552 | 74.496 | 624.2183 | 0.00304 | 14.592 | 0.19588 | 0.98135 | 75.9117 | 6 | 7.3133
9-00 | 1609.7741 | 0.02492 | 119.616 | 624.2267 | 0.0084 | 40.32 | 0.33708 | 0.94761 | 126.2287 | 6 | 12.1608
10-00 | 1609.81 | 0.03588 | 172.224 | 624.2386 | 0.01188 | 57.024 | 0.3311 | 0.94932 | 181.419 | 6 | 17.4777
11-00 | 1609.8513 | 0.04128 | 198.144 | 624.2532 | 0.01464 | 70.272 | 0.35465 | 0.94248 | 210.2361 | 6 | 20.254
12-00 | 1609.8974 | 0.04616 | 221.568 | 624.2709 | 0.01768 | 84.864 | 0.38302 | 0.93385 | 237.2642 | 6 | 22.8578
13-00 | 1609.9405 | 0.04304 | 206.592 | 624.2837 | 0.01284 | 61.632 | 0.29833 | 0.95827 | 215.5893 | 6 | 20.7697
14-00 | 1609.9837 | 0.04324 | 207.552 | 624.2982 | 0.01448 | 69.504 | 0.33488 | 0.94824 | 218.8804 | 6 | 21.0867
15-00 | 1610.028 | 0.04428 | 212.544 | 624.3158 | 0.01764 | 84.672 | 0.39837 | 0.929 | 228.7888 | 6 | 22.0413
16-00 | 1610.0698 | 0.04176 | 200.448 | 624.3308 | 0.01496 | 71.808 | 0.35824 | 0.94142 | 212.922 | 6 | 20.5127
17-00 | 1610.1096 | 0.03984 | 191.232 | 624.3449 | 0.01408 | 67.584 | 0.35341 | 0.94285 | 202.8233 | 6 | 19.5398
18-00 | 1610.1402 | 0.0306 | 146.88 | 624.354 | 0.00908 | 43.584 | 0.29673 | 0.95868 | 153.21 | 6 | 14.7601
19-00 | 1610.1598 | 0.01956 | 93.888 | 624.3571 | 0.00316 | 15.168 | 0.16155 | 0.9872 | 95.1053 | 6 | 9.1624
20-00 | 1610.1737 | 0.01396 | 67.008 | 624.3583 | 0.00116 | 5.568 | 0.083095 | 0.99657 | 67.2389 | 6 | 6.4777
21-00 | 1610.186 | 0.01228 | 58.944 | 624.3597 | 0.0014 | 6.72 | 0.11401 | 0.99356 | 59.3258 | 6 | 5.7154
22-00 | 1610.1981 | 0.01212 | 58.176 | 624.3616 | 0.00196 | 9.408 | 0.16172 | 0.98717 | 58.9318 | 6 | 5.6774
23-00 | 1610.2093 | 0.0112 | 53.76 | 624.3632 | 0.0016 | 7.68 | 0.14286 | 0.98995 | 54.3058 | 6 | 5.2318
24-00 | 1610.2195 | 0.0102 | 48.96 | 624.3658 | 0.00256 | 12.288 | 0.25098 | 0.96992 | 50.4785 | 6 | 4.8631
|  | 0.54148 | 2599.104 |  | 0.1616 | 775.68
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_6 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№6ЦРП-Д/культуры
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 декабря 2020 г.
Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №01061770 Расч.коэф._2400 |  |  | Реактивн.сч. №_01061770 Расч.коэф. №_2400 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 15149.7995 |  |  | 6989.1931
1-00 | 15149.9123 | 0.11276 | 270.624 | 6989.2203 | 0.0272 | 65.28 | 0.24122 | 0.97212 | 278.3861 | 6 | 26.8195
2-00 | 15150.0149 | 0.1026 | 246.24 | 6989.2461 | 0.02576 | 61.824 | 0.25107 | 0.9699 | 253.8825 | 6 | 24.4588
3-00 | 15150.163 | 0.14816 | 355.584 | 6989.2717 | 0.02564 | 61.536 | 0.17306 | 0.98535 | 360.8693 | 6 | 34.7658
4-00 | 15150.2117 | 0.04868 | 116.832 | 6989.2974 | 0.02568 | 61.632 | 0.52753 | 0.88448 | 132.0917 | 6 | 12.7256
5-00 | 15150.3106 | 0.09888 | 237.312 | 6989.323 | 0.02564 | 61.536 | 0.2593 | 0.96799 | 245.1605 | 6 | 23.6185
6-00 | 15150.412 | 0.10136 | 243.264 | 6989.3485 | 0.02548 | 61.152 | 0.25138 | 0.96983 | 250.8325 | 6 | 24.165
7-00 | 15150.5266 | 0.11468 | 275.232 | 6989.3766 | 0.02804 | 67.296 | 0.24451 | 0.97139 | 283.3397 | 6 | 27.2967
8-00 | 15150.6536 | 0.127 | 304.8 | 6989.405 | 0.02848 | 68.352 | 0.22425 | 0.97577 | 312.37 | 6 | 30.0935
9-00 | 15150.8046 | 0.15092 | 362.208 | 6989.4342 | 0.02916 | 69.984 | 0.19321 | 0.98184 | 368.907 | 6 | 35.5402
10-00 | 15150.9747 | 0.17012 | 408.288 | 6989.4646 | 0.0304 | 72.96 | 0.1787 | 0.98441 | 414.7557 | 6 | 39.9572
11-00 | 15151.1458 | 0.17116 | 410.784 | 6989.4953 | 0.03068 | 73.632 | 0.17925 | 0.98431 | 417.331 | 6 | 40.2053
12-00 | 15151.3235 | 0.17768 | 426.432 | 6989.5267 | 0.03144 | 75.456 | 0.17695 | 0.9847 | 433.0564 | 6 | 41.7203
13-00 | 15151.504 | 0.18044 | 433.056 | 6989.5569 | 0.0302 | 72.48 | 0.16737 | 0.98628 | 439.0795 | 6 | 42.3005
14-00 | 15151.6899 | 0.18592 | 446.208 | 6989.5896 | 0.03264 | 78.336 | 0.17556 | 0.98494 | 453.0321 | 6 | 43.6447
15-00 | 15151.8785 | 0.1886 | 452.64 | 6989.6207 | 0.03116 | 74.784 | 0.16522 | 0.98662 | 458.7762 | 6 | 44.1981
16-00 | 15152.0702 | 0.19176 | 460.224 | 6989.6516 | 0.03092 | 74.208 | 0.16124 | 0.98725 | 466.1684 | 6 | 44.9102
17-00 | 15152.2616 | 0.1914 | 459.36 | 6989.6808 | 0.0292 | 70.08 | 0.15256 | 0.98856 | 464.675 | 6 | 44.7664
18-00 | 15152.448 | 0.1864 | 447.36 | 6989.7076 | 0.02676 | 64.224 | 0.14356 | 0.98985 | 451.9466 | 6 | 43.5401
19-00 | 15152.6172 | 0.1692 | 406.08 | 6989.7321 | 0.02448 | 58.752 | 0.14468 | 0.9897 | 410.3081 | 6 | 39.5287
20-00 | 15152.7737 | 0.15648 | 375.552 | 6989.7574 | 0.02532 | 60.768 | 0.16181 | 0.98716 | 380.4367 | 6 | 36.6509
21-00 | 15152.9236 | 0.14988 | 359.712 | 6989.7833 | 0.02588 | 62.112 | 0.17267 | 0.98542 | 365.0351 | 6 | 35.1672
22-00 | 15153.074 | 0.1504 | 360.96 | 6989.8092 | 0.02596 | 62.304 | 0.17261 | 0.98543 | 366.2976 | 6 | 35.2888
23-00 | 15153.2032 | 0.12924 | 310.176 | 6989.8346 | 0.02532 | 60.768 | 0.19591 | 0.98134 | 316.0726 | 6 | 30.4502
24-00 | 15153.3214 | 0.1182 | 283.68 | 6989.8599 | 0.02536 | 60.864 | 0.21455 | 0.97775 | 290.1358 | 6 | 27.9514
|  |  | 8452.608 |  |  | 1600.32 | 0.18933 | 0.98255 | 8602.7674
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_9 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№9 ЦРП-Жил/поселок
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 декабря 2020 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №01061772 Расч.коэф._4800_ |  |  | Реактивн.сч. №_01061772 Расч.коэф. №_4800 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 24988.6852 |  |  | 9084.5714
1-00 | 24988.8313 | 0.14608 | 701.184 | 9084.6056 | 0.03428 | 164.544 | 0.23467 | 0.97355 | 720.2317 | 6 | 69.3865
2-00 | 24988.9573 | 0.12596 | 604.608 | 9084.6388 | 0.03312 | 158.976 | 0.26294 | 0.96713 | 625.1593 | 6 | 60.2273
3-00 | 24989.0728 | 0.11552 | 554.496 | 9084.6713 | 0.03252 | 156.096 | 0.28151 | 0.96259 | 576.0484 | 6 | 55.496
4-00 | 24989.1853 | 0.11248 | 539.904 | 9084.7039 | 0.0326 | 156.48 | 0.28983 | 0.96047 | 562.123 | 6 | 54.1544
5-00 | 24989.2992 | 0.11392 | 546.816 | 9084.7364 | 0.03256 | 156.288 | 0.28581 | 0.9615 | 568.7123 | 6 | 54.7892
6-00 | 24989.4282 | 0.12904 | 619.392 | 9084.769 | 0.0326 | 156.48 | 0.25263 | 0.96954 | 638.8524 | 6 | 61.5465
7-00 | 24989.5794 | 0.1512 | 725.76 | 9084.8027 | 0.03364 | 161.472 | 0.22249 | 0.97613 | 743.5057 | 6 | 71.6287
8-00 | 24989.7554 | 0.17592 | 844.416 | 9084.8368 | 0.03412 | 163.776 | 0.19395 | 0.98171 | 860.1517 | 6 | 82.8663
9-00 | 24989.9483 | 0.19292 | 926.016 | 9084.8699 | 0.03312 | 158.976 | 0.17168 | 0.98558 | 939.5632 | 6 | 90.5167
10-00 | 24990.1568 | 0.20848 | 1000.704 | 9084.9062 | 0.03624 | 173.952 | 0.17383 | 0.98523 | 1015.7105 | 6 | 97.8526
11-00 | 24990.3698 | 0.21304 | 1022.592 | 9084.9433 | 0.03712 | 178.176 | 0.17424 | 0.98516 | 1037.9986 | 6 | 99.9999
12-00 | 24990.5844 | 0.21456 | 1029.888 | 9084.9831 | 0.0398 | 191.04 | 0.1855 | 0.98323 | 1047.4567 | 6 | 100.9111
13-00 | 24990.8014 | 0.21704 | 1041.792 | 9085.0218 | 0.03872 | 185.856 | 0.1784 | 0.98446 | 1058.2405 | 6 | 101.95
14-00 | 24991.0197 | 0.21832 | 1047.936 | 9085.059 | 0.03716 | 178.368 | 0.17021 | 0.98582 | 1063.0075 | 6 | 102.4092
15-00 | 24991.2326 | 0.21284 | 1021.632 | 9085.095 | 0.036 | 172.8 | 0.16914 | 0.986 | 1036.1427 | 6 | 99.8211
16-00 | 24991.4499 | 0.21736 | 1043.328 | 9085.1309 | 0.03596 | 172.608 | 0.16544 | 0.98659 | 1057.5097 | 6 | 101.8796
17-00 | 24991.6772 | 0.22728 | 1090.944 | 9085.1652 | 0.0343 | 164.64 | 0.15092 | 0.9888 | 1103.2974 | 6 | 106.2907
18-00 | 24991.9137 | 0.23648 | 1135.104 | 9085.1998 | 0.03454 | 165.792 | 0.14606 | 0.9895 | 1147.1478 | 6 | 110.5152
19-00 | 24992.1535 | 0.2398 | 1151.04 | 9085.2331 | 0.03336 | 160.128 | 0.13912 | 0.99046 | 1162.1248 | 6 | 111.9581
20-00 | 24992.3961 | 0.2426 | 1164.48 | 9085.2678 | 0.03472 | 166.656 | 0.14312 | 0.98991 | 1176.3451 | 6 | 113.328
21-00 | 24992.6286 | 0.23256 | 1116.288 | 9085.3019 | 0.03404 | 163.392 | 0.14637 | 0.98946 | 1128.1825 | 6 | 108.6881
22-00 | 24992.8474 | 0.21872 | 1049.856 | 9085.3362 | 0.03436 | 164.928 | 0.1571 | 0.98788 | 1062.7318 | 6 | 102.3826
23-00 | 24993.0494 | 0.20208 | 969.984 | 9085.3699 | 0.03368 | 161.664 | 0.16667 | 0.98639 | 983.3637 | 6 | 94.7364
24-00 | 24993.2238 | 0.17432 | 836.736 | 9085.403 | 0.03304 | 158.592 | 0.18954 | 0.98251 | 851.6329 | 6 | 82.0456
|  | 4.5385 | 21784.896 |  | 0.8316 | 3991.68
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_15 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№15 ЦРП- ТП-702
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 декабря 2020 г.
Измерительные тр-ры тока 300/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №01203520 Расч.коэф._3600 ( внутренний коэф. Сч=1200) |  |  | Реактивн.сч. №_01203520 Расч.коэф. №3600 ( внутренний коэф. Сч=1200) |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 2061572.94 |  |  | 608793.09
1-00 | 2061603.66 | 30.72 | 92.16 | 608807.07 | 13.98 | 41.94 | 0.45508 | 0.91018 | 101.2543 | 6 | 9.7547
2-00 | 2061633.42 | 29.76 | 89.28 | 608820.15 | 13.08 | 39.24 | 0.43952 | 0.91548 | 97.5228 | 6 | 9.3953
3-00 | 2061662.64 | 29.22 | 87.66 | 608833.47 | 13.32 | 39.96 | 0.45585 | 0.90992 | 96.3383 | 6 | 9.2812
4-00 | 2061690.54 | 27.9 | 83.7 | 608846.73 | 13.26 | 39.78 | 0.47527 | 0.90318 | 92.6722 | 6 | 8.928
5-00 | 2061719.16 | 28.62 | 85.86 | 608860.17 | 13.44 | 40.32 | 0.4696 | 0.90516 | 94.8559 | 6 | 9.1383
6-00 | 2061754.86 | 35.7 | 107.1 | 608873.73 | 13.56 | 40.68 | 0.37983 | 0.93484 | 114.5656 | 6 | 11.0371
7-00 | 2061798.78 | 43.92 | 131.76 | 608888.43 | 14.7 | 44.1 | 0.3347 | 0.94829 | 138.9443 | 6 | 13.3858
8-00 | 2061852.84 | 54.06 | 162.18 | 608904.45 | 16.02 | 48.06 | 0.29634 | 0.95879 | 169.1512 | 6 | 16.2959
9-00 | 2061919.32 | 66.48 | 199.44 | 608921.25 | 16.8 | 50.4 | 0.25271 | 0.96952 | 205.7097 | 6 | 19.8179
10-00 | 2061991.44 | 72.12 | 216.36 | 608939.97 | 18.72 | 56.16 | 0.25957 | 0.96792 | 223.5299 | 6 | 21.5347
11-00 | 2062064.58 | 73.14 | 219.42 | 608957.79 | 17.82 | 53.46 | 0.24364 | 0.97158 | 225.8387 | 6 | 21.7571
12-00 | 2062136.58 | 72 | 216 | 608976.15 | 18.36 | 55.08 | 0.255 | 0.96899 | 222.9121 | 6 | 21.4752
13-00 | 2062208.94 | 72.36 | 217.08 | 608994.09 | 17.94 | 53.82 | 0.24793 | 0.97061 | 223.6522 | 6 | 21.5465
14-00 | 2062276.2 | 67.26 | 201.78 | 609010.23 | 16.14 | 48.42 | 0.23996 | 0.9724 | 207.5082 | 6 | 19.9912
15-00 | 2062338.6 | 62.4 | 187.2 | 609028.05 | 17.82 | 53.46 | 0.28558 | 0.96156 | 194.6839 | 6 | 18.7557
16-00 | 2062400.46 | 61.86 | 185.58 | 609045.51 | 17.46 | 52.38 | 0.28225 | 0.9624 | 192.8305 | 6 | 18.5771
17-00 | 2062460.52 | 60.06 | 180.18 | 609062.61 | 17.1 | 51.3 | 0.28472 | 0.96178 | 187.3407 | 6 | 18.0482
18-00 | 2062515.78 | 55.26 | 165.78 | 609077.25 | 14.64 | 43.92 | 0.26493 | 0.96665 | 171.4992 | 6 | 16.5221
19-00 | 2062565.1 | 49.32 | 147.96 | 609091.89 | 14.64 | 43.92 | 0.29684 | 0.95866 | 154.3409 | 6 | 14.8691
20-00 | 2062608.72 | 43.62 | 130.86 | 609104.97 | 13.08 | 39.24 | 0.29986 | 0.95786 | 136.6167 | 6 | 13.1615
21-00 | 2062648.26 | 39.54 | 118.62 | 609117.51 | 12.54 | 37.62 | 0.31715 | 0.95321 | 124.4426 | 6 | 11.9887
22-00 | 2062685.76 | 37.5 | 112.5 | 609130.53 | 13.02 | 39.06 | 0.3472 | 0.94468 | 119.0879 | 6 | 11.4728
23-00 | 2062720.56 | 34.8 | 104.4 | 609143.13 | 12.6 | 37.8 | 0.36207 | 0.94027 | 111.0324 | 6 | 10.6968
24-00 | 2062753.5 | 32.94 | 98.82 | 609155.73 | 12.6 | 37.8 | 0.38251 | 0.934 | 105.8028 | 6 | 10.1929
|  |  | 3541.68 |  |  | 1087.92
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_14 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№14 ЦРП-Западный
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 декабря 2020 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №01100789 Расч.коэф._4800_ |  |  | Реактивн.сч. №_01100789 Расч.коэф. №_4800 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 5205.4918 |  |  | 3723.6619
1-00 | 5205.5272 | 0.0354 | 169.92 | 3723.6876 | 0.02565 | 123.12 | 0.72458 | 0.80977 | 209.8365 | 6 | 20.2155
2-00 | 5205.5612 | 0.034 | 163.2 | 3723.7114 | 0.0239 | 114.72 | 0.70294 | 0.8181 | 199.4866 | 6 | 19.2184
3-00 | 5205.5975 | 0.03625 | 174 | 3723.7369 | 0.0255 | 122.4 | 0.70345 | 0.8179 | 212.7387 | 6 | 20.4951
4-00 | 5205.6335 | 0.03605 | 173.04 | 3723.7627 | 0.0258 | 123.84 | 0.71567 | 0.8132 | 212.7891 | 6 | 20.4999
5-00 | 5205.671 | 0.03755 | 180.24 | 3723.7894 | 0.02665 | 127.92 | 0.70972 | 0.81549 | 221.0203 | 6 | 21.2929
6-00 | 5205.7089 | 0.03785 | 181.68 | 3723.8159 | 0.0265 | 127.2 | 0.70013 | 0.81918 | 221.7825 | 6 | 21.3663
7-00 | 5205.7514 | 0.04255 | 204.24 | 3723.8424 | 0.0265 | 127.2 | 0.6228 | 0.84884 | 240.6113 | 6 | 23.1803
8-00 | 5205.8147 | 0.0633 | 303.84 | 3723.8765 | 0.0341 | 163.68 | 0.5387 | 0.88038 | 345.123 | 6 | 33.2488
9-00 | 5205.9513 | 0.1365 | 655.2 | 3723.9525 | 0.076 | 364.8 | 0.55678 | 0.8737 | 749.9107 | 6 | 72.2457
10-00 | 5206.1209 | 0.16965 | 814.32 | 3724.0505 | 0.09805 | 470.64 | 0.57795 | 0.8658 | 940.5419 | 6 | 90.611
11-00 | 5206.2999 | 0.179 | 859.2 | 3724.1529 | 0.10235 | 491.28 | 0.57179 | 0.86811 | 989.7377 | 6 | 95.3505
12-00 | 5206.4804 | 0.1805 | 866.4 | 3724.2542 | 0.10135 | 486.48 | 0.5615 | 0.87195 | 993.6356 | 6 | 95.726
13-00 | 5206.6705 | 0.1901 | 912.48 | 3724.362 | 0.10775 | 517.2 | 0.56681 | 0.86997 | 1048.864 | 6 | 101.0466
14-00 | 5206.8675 | 0.197 | 945.6 | 3724.4747 | 0.11265 | 540.72 | 0.57183 | 0.86809 | 1089.283 | 6 | 104.9406
15-00 | 5207.0578 | 0.1903 | 913.44 | 3724.5849 | 0.1103 | 529.44 | 0.57961 | 0.86518 | 1055.7838 | 6 | 101.7133
16-00 | 5207.2276 | 0.1698 | 815.04 | 3724.6768 | 0.0919 | 441.12 | 0.54122 | 0.87945 | 926.7562 | 6 | 89.2829
17-00 | 5207.3803 | 0.1527 | 732.96 | 3724.7637 | 0.08685 | 416.88 | 0.56876 | 0.86924 | 843.2196 | 6 | 81.235
18-00 | 5207.506 | 0.1257 | 603.36 | 3724.8325 | 0.0688 | 330.24 | 0.54733 | 0.8772 | 687.8239 | 6 | 66.2643
19-00 | 5207.6205 | 0.1145 | 549.6 | 3724.9075 | 0.075 | 360 | 0.65502 | 0.83652 | 657.0085 | 6 | 63.2956
20-00 | 5207.7263 | 0.1058 | 507.84 | 3724.9817 | 0.07425 | 356.4 | 0.7018 | 0.81854 | 620.4212 | 6 | 59.7708
21-00 | 5207.8201 | 0.0938 | 450.24 | 3725.0519 | 0.07015 | 336.72 | 0.74787 | 0.80082 | 562.2245 | 6 | 54.1642
22-00 | 5207.9057 | 0.0856 | 410.88 | 3725.1227 | 0.0708 | 339.84 | 0.8271 | 0.77058 | 533.2107 | 6 | 51.369
23-00 | 5207.9937 | 0.08795 | 422.16 | 3725.1946 | 0.0719 | 345.12 | 0.81751 | 0.77421 | 545.2769 | 6 | 52.5315
24-00 | 5208.0846 | 0.091 | 436.8 | 3725.2677 | 0.07315 | 351.12 | 0.80385 | 0.7794 | 560.428 | 6 | 53.9911
|  | 2.5928 | 12445.68 |  | 1.6058 | 7708.08
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_16 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№16ЦРП-Жил/поселок
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 декабря 2020 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №01061769 Расч.коэф._4800_ |  |  | Реактивн.сч. №_01061769 Расч.коэф. №_4800 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 987.173 |  |  | 292.8144
1-00 | 987.1854 | 0.01244 | 59.712 | 292.8157 | 0.00132 | 6.336 | 0.10611 | 0.99442 | 60.0472 | 6 | 5.7849
2-00 | 987.1975 | 0.01212 | 58.176 | 292.8168 | 0.00112 | 5.376 | 0.092409 | 0.99576 | 58.4239 | 6 | 5.6285
3-00 | 987.2098 | 0.01228 | 58.944 | 292.818 | 0.00112 | 5.376 | 0.091205 | 0.99587 | 59.1887 | 6 | 5.7022
4-00 | 987.2222 | 0.01236 | 59.328 | 292.8191 | 0.00116 | 5.568 | 0.093851 | 0.99562 | 59.5887 | 6 | 5.7407
5-00 | 987.2354 | 0.0132 | 63.36 | 292.8204 | 0.00132 | 6.336 | 0.1 | 0.99504 | 63.676 | 6 | 6.1345
6-00 | 987.249 | 0.01364 | 65.472 | 292.8218 | 0.0014 | 6.72 | 0.10264 | 0.99477 | 65.816 | 6 | 6.3407
7-00 | 987.2629 | 0.01388 | 66.624 | 292.823 | 0.00112 | 5.376 | 0.080692 | 0.99676 | 66.8405 | 6 | 6.4394
8-00 | 987.2778 | 0.014876 | 71.4048 | 292.8244 | 0.00144 | 6.912 | 0.0968 | 0.99535 | 71.7386 | 6 | 6.9112
9-00 | 987.299 | 0.021244 | 101.9712 | 292.83 | 0.00556 | 26.688 | 0.26172 | 0.96742 | 105.4058 | 6 | 10.1547
10-00 | 987.321 | 0.02204 | 105.792 | 292.8345 | 0.00452 | 21.696 | 0.20508 | 0.97961 | 107.9938 | 6 | 10.404
11-00 | 987.3447 | 0.02364 | 113.472 | 292.839 | 0.00452 | 21.696 | 0.1912 | 0.98221 | 115.5275 | 6 | 11.1298
12-00 | 987.3692 | 0.02452 | 117.696 | 292.843 | 0.00396 | 19.008 | 0.1615 | 0.98721 | 119.221 | 6 | 11.4856
13-00 | 987.39 | 0.0208 | 99.84 | 292.8441 | 0.00112 | 5.376 | 0.053846 | 0.99855 | 99.9846 | 6 | 9.6324
14-00 | 987.4125 | 0.02252 | 108.096 | 292.8486 | 0.00452 | 21.696 | 0.20071 | 0.98045 | 110.2518 | 6 | 10.6216
15-00 | 987.4344 | 0.02192 | 105.216 | 292.8524 | 0.00384 | 18.432 | 0.17518 | 0.985 | 106.8183 | 6 | 10.2908
16-00 | 987.4566 | 0.02212 | 106.176 | 292.8586 | 0.00616 | 29.568 | 0.27848 | 0.96334 | 110.2162 | 6 | 10.6181
17-00 | 987.4789 | 0.02232 | 107.136 | 292.8599 | 0.00128 | 6.144 | 0.057348 | 0.99836 | 107.312 | 6 | 10.3383
18-00 | 987.4974 | 0.01848 | 88.704 | 292.8617 | 0.00184 | 8.832 | 0.099567 | 0.99508 | 89.1426 | 6 | 8.5879
19-00 | 987.5125 | 0.01516 | 72.768 | 292.8631 | 0.00136 | 6.528 | 0.08971 | 0.996 | 73.0602 | 6 | 7.0386
20-00 | 987.5269 | 0.01436 | 68.928 | 292.8638 | 0.00072 | 3.456 | 0.050139 | 0.99875 | 69.0146 | 6 | 6.6488
21-00 | 987.5412 | 0.01428 | 68.544 | 292.8649 | 0.00112 | 5.376 | 0.078431 | 0.99694 | 68.7545 | 6 | 6.6237
22-00 | 987.5538 | 0.01264 | 60.672 | 292.8661 | 0.00116 | 5.568 | 0.091772 | 0.99582 | 60.927 | 6 | 5.8696
23-00 | 987.5662 | 0.01236 | 59.328 | 292.8672 | 0.00116 | 5.568 | 0.093851 | 0.99562 | 59.5887 | 6 | 5.7407
24-00 | 987.5791 | 0.01292 | 62.016 | 292.8684 | 0.00116 | 5.568 | 0.089783 | 0.99599 | 62.2655 | 6 | 5.9986
|  | 0.40612 | 1949.376 |  | 0.054 | 259.2
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_17 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№17ЦРП-Д/культуры
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 декабря 2020 г.
Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №01061771 Расч.коэф._2400 |  |  | Реактивн.сч. №_01061771 Расч.коэф. №_2400 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 21233.9649 |  |  | 15377.4186
1-00 | 21234.0781 | 0.1132 | 271.68 | 15377.5182 | 0.09952 | 238.848 | 0.87915 | 0.75103 | 361.7435 | 6 | 34.8501
2-00 | 21234.1859 | 0.10776 | 258.624 | 15377.6136 | 0.09544 | 229.056 | 0.88567 | 0.7486 | 345.4751 | 6 | 33.2828
3-00 | 21234.296 | 0.11012 | 264.288 | 15377.7105 | 0.09692 | 232.608 | 0.88013 | 0.75066 | 352.0719 | 6 | 33.9183
4-00 | 21234.4072 | 0.1112 | 266.88 | 15377.8072 | 0.09664 | 231.936 | 0.86906 | 0.75479 | 353.5806 | 6 | 34.0636
5-00 | 21234.5185 | 0.11132 | 267.168 | 15377.9033 | 0.09612 | 230.688 | 0.86346 | 0.75689 | 352.9812 | 6 | 34.0059
6-00 | 21234.6376 | 0.11904 | 285.696 | 15378.0005 | 0.0972 | 233.28 | 0.81653 | 0.77458 | 368.8384 | 6 | 35.5336
7-00 | 21234.8068 | 0.16928 | 406.272 | 15378.1334 | 0.13288 | 318.912 | 0.78497 | 0.7866 | 516.4899 | 6 | 49.7582
8-00 | 21235.078 | 0.27116 | 650.784 | 15378.315 | 0.18168 | 436.032 | 0.67001 | 0.83077 | 783.3541 | 6 | 75.4676
9-00 | 21235.4349 | 0.35692 | 856.608 | 15378.5278 | 0.21276 | 510.624 | 0.5961 | 0.85897 | 997.2533 | 6 | 96.0745
10-00 | 21235.8184 | 0.38352 | 920.448 | 15378.744 | 0.21616 | 518.784 | 0.56362 | 0.87116 | 1056.58 | 6 | 101.79
11-00 | 21236.2125 | 0.39408 | 945.792 | 15378.9639 | 0.21996 | 527.904 | 0.55816 | 0.87319 | 1083.1459 | 6 | 104.3493
12-00 | 21236.6089 | 0.3964 | 951.36 | 15379.185 | 0.22104 | 530.496 | 0.55762 | 0.87339 | 1089.2712 | 6 | 104.9394
13-00 | 21236.9644 | 0.35548 | 853.152 | 15379.3824 | 0.19744 | 473.856 | 0.55542 | 0.87421 | 975.9139 | 6 | 94.0187
14-00 | 21237.3444 | 0.38004 | 912.096 | 15379.6008 | 0.21844 | 524.256 | 0.57478 | 0.86699 | 1052.0283 | 6 | 101.3515
15-00 | 21237.716 | 0.3716 | 891.84 | 15379.8254 | 0.22456 | 538.944 | 0.60431 | 0.85586 | 1042.0361 | 6 | 100.3888
16-00 | 21238.0874 | 0.37136 | 891.264 | 15380.0496 | 0.22416 | 537.984 | 0.60362 | 0.85612 | 1041.0467 | 6 | 100.2935
17-00 | 21238.4214 | 0.33396 | 801.504 | 15380.2453 | 0.19572 | 469.728 | 0.58606 | 0.86275 | 929.0065 | 6 | 89.4997
18-00 | 21238.6844 | 0.26308 | 631.392 | 15380.3972 | 0.15192 | 364.608 | 0.57747 | 0.86598 | 729.1055 | 6 | 70.2414
19-00 | 21238.8868 | 0.2024 | 485.76 | 15380.5194 | 0.1222 | 293.28 | 0.60375 | 0.85607 | 567.4292 | 6 | 54.6656
20-00 | 21239.0528 | 0.166 | 398.4 | 15380.6248 | 0.1054 | 252.96 | 0.63494 | 0.84421 | 471.923 | 6 | 45.4646
21-00 | 21239.199 | 0.1462 | 350.88 | 15380.7214 | 0.09664 | 231.936 | 0.66101 | 0.83422 | 420.608 | 6 | 40.521
22-00 | 21239.3301 | 0.13108 | 314.592 | 15380.8154 | 0.09396 | 225.504 | 0.71681 | 0.81276 | 387.0661 | 6 | 37.2896
23-00 | 21239.4533 | 0.12316 | 295.584 | 15380.9093 | 0.09388 | 225.312 | 0.76226 | 0.7953 | 371.6657 | 6 | 35.8059
24-00 | 21239.5672 | 0.11396 | 273.504 | 15381.0018 | 0.09248 | 221.952 | 0.81151 | 0.77649 | 352.2316 | 6 | 33.9337
|  |  | 13445.568 |  |  | 8599.488 | 0.63958 | 0.84243 | 15960.4039
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_19 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№19ЦРП-ВКХ
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 декабря 2020 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №01061776 Расч.коэф._4800_ |  |  | Реактивн.сч. №_01061776 Расч.коэф. №_4800 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 2884.8299 |  |  | 828.6943
1-00 | 2884.8328 | 0.00288 | 13.824 | 828.6943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.824 | 6 | 1.3318
2-00 | 2884.8355 | 0.00272 | 13.056 | 828.6943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.056 | 6 | 1.2578
3-00 | 2884.8382 | 0.00268 | 12.864 | 828.6943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.864 | 6 | 1.2393
4-00 | 2884.8408 | 0.00264 | 12.672 | 828.6943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.672 | 6 | 1.2208
5-00 | 2884.8434 | 0.00264 | 12.672 | 828.6943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.672 | 6 | 1.2208
6-00 | 2884.8464 | 0.00292 | 14.016 | 828.6943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.016 | 6 | 1.3503
7-00 | 2884.85 | 0.0036 | 17.28 | 828.6943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.28 | 6 | 1.6647
8-00 | 2884.8538 | 0.00388 | 18.624 | 828.6943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.624 | 6 | 1.7942
9-00 | 2884.8578 | 0.00392 | 18.816 | 828.6943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.816 | 6 | 1.8127
10-00 | 2884.8618 | 0.00404 | 19.392 | 828.6943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.392 | 6 | 1.8682
11-00 | 2884.8658 | 0.004 | 19.2 | 828.6943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.2 | 6 | 1.8497
12-00 | 2884.8697 | 0.00388 | 18.624 | 828.6943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.624 | 6 | 1.7942
13-00 | 2884.8736 | 0.00392 | 18.816 | 828.6943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.816 | 6 | 1.8127
14-00 | 2884.8774 | 0.00376 | 18.048 | 828.6943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.048 | 6 | 1.7387
15-00 | 2884.8811 | 0.00372 | 17.856 | 828.6943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.856 | 6 | 1.7202
16-00 | 2884.8848 | 0.00376 | 18.048 | 828.6943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.048 | 6 | 1.7387
17-00 | 2884.8888 | 0.00396 | 19.008 | 828.6943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.008 | 6 | 1.8312
18-00 | 2884.8929 | 0.00408 | 19.584 | 828.6943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.584 | 6 | 1.8867
19-00 | 2884.8973 | 0.0044 | 21.12 | 828.6943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.12 | 6 | 2.0347
20-00 | 2884.9019 | 0.00464 | 22.272 | 828.6943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.272 | 6 | 2.1457
21-00 | 2884.9066 | 0.00464 | 22.272 | 828.6943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.272 | 6 | 2.1457
22-00 | 2884.9112 | 0.0046 | 22.08 | 828.6943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.08 | 6 | 2.1272
23-00 | 2884.9152 | 0.00408 | 19.584 | 828.6943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.584 | 6 | 1.8867
24-00 | 2884.9186 | 0.0034 | 16.32 | 828.6943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.32 | 6 | 1.5723
|  | 0.08876 | 426.048 |  | 0 | 0
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_30 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№30 ЦРП-Х/завод
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 декабря 2020 г.
Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №01061766 Расч.коэф._2400_ |  |  | Реактивн.сч. №_01061766 Расч.коэф. №_2400 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 11862.1503 |  |  | 4610.2177
1-00 | 11862.3876 | 0.23732 | 569.568 | 4610.3158 | 0.09808 | 235.392 | 0.41328 | 0.92418 | 616.293 | 6 | 59.3731
2-00 | 11862.6294 | 0.24172 | 580.128 | 4610.4208 | 0.10496 | 251.904 | 0.43422 | 0.91726 | 632.4588 | 6 | 60.9305
3-00 | 11862.8689 | 0.23956 | 574.944 | 4610.5246 | 0.1038 | 249.12 | 0.43329 | 0.91757 | 626.5951 | 6 | 60.3656
4-00 | 11863.1026 | 0.23364 | 560.736 | 4610.6257 | 0.10116 | 242.784 | 0.43297 | 0.91768 | 611.0392 | 6 | 58.867
5-00 | 11863.3453 | 0.24276 | 582.624 | 4610.7348 | 0.10908 | 261.792 | 0.44933 | 0.91215 | 638.7376 | 6 | 61.5354
6-00 | 11863.583 | 0.23764 | 570.336 | 4610.8272 | 0.09244 | 221.856 | 0.38899 | 0.93197 | 611.9667 | 6 | 58.9563
7-00 | 11863.8042 | 0.2212 | 530.88 | 4610.8897 | 0.06248 | 149.952 | 0.28246 | 0.96235 | 551.6513 | 6 | 53.1456
8-00 | 11864.0794 | 0.2752 | 660.48 | 4610.9791 | 0.0894 | 214.56 | 0.32485 | 0.95107 | 694.4565 | 6 | 66.9033
9-00 | 11864.4232 | 0.34388 | 825.312 | 4611.0848 | 0.10564 | 253.536 | 0.3072 | 0.95591 | 863.3773 | 6 | 83.177
10-00 | 11864.782 | 0.35872 | 860.928 | 4611.1909 | 0.10612 | 254.688 | 0.29583 | 0.95892 | 897.8101 | 6 | 86.4942
11-00 | 11865.1412 | 0.3592 | 862.08 | 4611.2932 | 0.10228 | 245.472 | 0.28474 | 0.96177 | 896.3473 | 6 | 86.3533
12-00 | 11865.5286 | 0.3874 | 929.76 | 4611.4098 | 0.11668 | 280.032 | 0.30119 | 0.95751 | 971.0157 | 6 | 93.5468
13-00 | 11865.904 | 0.3754 | 900.96 | 4611.5076 | 0.09772 | 234.528 | 0.26031 | 0.96775 | 930.9846 | 6 | 89.6902
14-00 | 11866.263 | 0.35908 | 861.792 | 4611.5995 | 0.09196 | 220.704 | 0.2561 | 0.96874 | 889.6042 | 6 | 85.7037
15-00 | 11866.6065 | 0.34348 | 824.352 | 4611.6826 | 0.08312 | 199.488 | 0.24199 | 0.97195 | 848.146 | 6 | 81.7096
16-00 | 11866.9722 | 0.36568 | 877.632 | 4611.7822 | 0.09952 | 238.848 | 0.27215 | 0.9649 | 909.5528 | 6 | 87.6255
17-00 | 11867.3198 | 0.3476 | 834.24 | 4611.879 | 0.09688 | 232.512 | 0.27871 | 0.96329 | 866.0359 | 6 | 83.4331
18-00 | 11867.6504 | 0.33056 | 793.344 | 4611.9696 | 0.09056 | 217.344 | 0.27396 | 0.96446 | 822.5771 | 6 | 79.2464
19-00 | 11867.934 | 0.28364 | 680.736 | 4612.0602 | 0.09064 | 217.536 | 0.31956 | 0.95255 | 714.6492 | 6 | 68.8487
20-00 | 11868.2059 | 0.27192 | 652.608 | 4612.1468 | 0.0866 | 207.84 | 0.31848 | 0.95284 | 684.9049 | 6 | 65.9831
21-00 | 11868.4752 | 0.26932 | 646.368 | 4612.2349 | 0.08804 | 211.296 | 0.3269 | 0.9505 | 680.0276 | 6 | 65.5133
22-00 | 11868.7092 | 0.23392 | 561.408 | 4612.2965 | 0.06164 | 147.936 | 0.26351 | 0.96699 | 580.5721 | 6 | 55.9318
23-00 | 11868.972 | 0.26284 | 630.816 | 4612.4017 | 0.10516 | 252.384 | 0.40009 | 0.92845 | 679.431 | 6 | 65.4558
24-00 | 11869.2314 | 0.25936 | 622.464 | 4612.51 | 0.10832 | 259.968 | 0.41764 | 0.92276 | 674.5701 | 6 | 64.9875
|  |  | 16994.496 |  |  | 5501.472 | 0.32372 | 0.95139 | 17862.785
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_39 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№39ЦРП-Жил/поселок
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 декабря 2020 г.
Измерительные тр-ры тока 300/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №01061779 Расч.коэф._3600_ |  |  | Реактивн.сч. №_01061779 Расч.коэф. №_3600 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 17597.4501 |  |  | 3727.4148
1-00 | 17597.5344 | 0.08428 | 303.408 | 3727.4458 | 0.03104 | 111.744 | 0.3683 | 0.93838 | 323.3313 | 6 | 31.1495
2-00 | 17597.613 | 0.07864 | 283.104 | 3727.4757 | 0.02984 | 107.424 | 0.37945 | 0.93495 | 302.7999 | 6 | 29.1715
3-00 | 17597.6882 | 0.0752 | 270.72 | 3727.5053 | 0.02964 | 106.704 | 0.39415 | 0.93034 | 290.9898 | 6 | 28.0337
4-00 | 17597.7628 | 0.07456 | 268.416 | 3727.5352 | 0.02992 | 107.712 | 0.40129 | 0.92806 | 289.2214 | 6 | 27.8633
5-00 | 17597.8362 | 0.07348 | 264.528 | 3727.565 | 0.02976 | 107.136 | 0.40501 | 0.92687 | 285.4 | 6 | 27.4952
6-00 | 17597.9113 | 0.07508 | 270.288 | 3727.5949 | 0.02992 | 107.712 | 0.39851 | 0.92895 | 290.9596 | 6 | 28.0308
7-00 | 17597.9911 | 0.0798 | 287.28 | 3727.6244 | 0.02948 | 106.128 | 0.36942 | 0.93804 | 306.2563 | 6 | 29.5045
8-00 | 17598.0785 | 0.0874 | 314.64 | 3727.653 | 0.0286 | 102.96 | 0.32723 | 0.95041 | 331.0575 | 6 | 31.8938
9-00 | 17598.17 | 0.09148 | 329.328 | 3727.6808 | 0.0278 | 100.08 | 0.30389 | 0.9568 | 344.199 | 6 | 33.1598
10-00 | 17598.2622 | 0.09224 | 332.064 | 3727.7082 | 0.02744 | 98.784 | 0.29748 | 0.95849 | 346.4459 | 6 | 33.3763
11-00 | 17598.3558 | 0.09356 | 336.816 | 3727.7358 | 0.0276 | 99.36 | 0.295 | 0.95914 | 351.1658 | 6 | 33.831
12-00 | 17598.4497 | 0.09392 | 338.112 | 3727.764 | 0.0282 | 101.52 | 0.30026 | 0.95776 | 353.0241 | 6 | 34.01
13-00 | 17598.5432 | 0.09344 | 336.384 | 3727.7929 | 0.02884 | 103.824 | 0.30865 | 0.95552 | 352.0421 | 6 | 33.9154
14-00 | 17598.6361 | 0.09292 | 334.512 | 3727.8211 | 0.02824 | 101.664 | 0.30392 | 0.95679 | 349.6196 | 6 | 33.682
15-00 | 17598.7303 | 0.0942 | 339.12 | 3727.8496 | 0.02848 | 102.528 | 0.30234 | 0.95721 | 354.2801 | 6 | 34.131
16-00 | 17598.8272 | 0.09692 | 348.912 | 3727.878 | 0.0284 | 102.24 | 0.29303 | 0.95965 | 363.583 | 6 | 35.0273
17-00 | 17598.9286 | 0.10144 | 365.184 | 3727.9067 | 0.02868 | 103.248 | 0.28273 | 0.96228 | 379.499 | 6 | 36.5606
18-00 | 17599.0306 | 0.10196 | 367.056 | 3727.9351 | 0.02844 | 102.384 | 0.27893 | 0.96323 | 381.0677 | 6 | 36.7117
19-00 | 17599.1339 | 0.10328 | 371.808 | 3727.9641 | 0.029 | 104.4 | 0.28079 | 0.96277 | 386.1872 | 6 | 37.2049
20-00 | 17599.2385 | 0.1046 | 376.56 | 3727.9942 | 0.03012 | 108.432 | 0.28795 | 0.96095 | 391.8609 | 6 | 37.7515
21-00 | 17599.3418 | 0.10328 | 371.808 | 3728.0241 | 0.02988 | 107.568 | 0.28931 | 0.96061 | 387.0556 | 6 | 37.2886
22-00 | 17599.4432 | 0.10148 | 365.328 | 3728.0542 | 0.03008 | 108.288 | 0.29641 | 0.95877 | 381.0392 | 6 | 36.709
23-00 | 17599.5389 | 0.09568 | 344.448 | 3728.0841 | 0.02992 | 107.712 | 0.31271 | 0.95442 | 360.8965 | 6 | 34.7685
24-00 | 17599.6274 | 0.08844 | 318.384 | 3728.1143 | 0.0302 | 108.72 | 0.34147 | 0.94635 | 336.4349 | 6 | 32.4118
|  | 2.1773 | 7838.208 |  | 0.69952 | 2518.272
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_40 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№-40 ЦРП-Жил/поселок
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 декабря 2020 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №01115139 Расч.коэф._4800_ |  |  | Реактивн.сч. №_01115139 Расч.коэф. №_4800 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 17790.7008 |  |  | 6573.2918
1-00 | 17790.8295 | 0.1287 | 617.76 | 6573.3277 | 0.03585 | 172.08 | 0.27855 | 0.96332 | 641.2791 | 6 | 61.7803
2-00 | 17790.9507 | 0.1212 | 581.76 | 6573.3627 | 0.03495 | 167.76 | 0.28837 | 0.96085 | 605.4652 | 6 | 58.33
3-00 | 17791.068 | 0.1173 | 563.04 | 6573.3979 | 0.0353 | 169.44 | 0.30094 | 0.95758 | 587.983 | 6 | 56.6458
4-00 | 17791.1847 | 0.1167 | 560.16 | 6573.4323 | 0.03435 | 164.88 | 0.29434 | 0.95931 | 583.9218 | 6 | 56.2545
5-00 | 17791.3063 | 0.1216 | 583.68 | 6573.4671 | 0.03475 | 166.8 | 0.28577 | 0.96151 | 607.0458 | 6 | 58.4823
6-00 | 17791.4304 | 0.12415 | 595.92 | 6573.5013 | 0.0342 | 164.16 | 0.27547 | 0.96409 | 618.1174 | 6 | 59.5489
7-00 | 17791.5865 | 0.1561 | 749.28 | 6573.5386 | 0.0373 | 179.04 | 0.23895 | 0.97262 | 770.3738 | 6 | 74.2171
8-00 | 17791.7865 | 0.19995 | 959.76 | 6573.581 | 0.04245 | 203.76 | 0.2123 | 0.9782 | 981.1511 | 6 | 94.5232
9-00 | 17792.0363 | 0.2498 | 1199.04 | 6573.6336 | 0.05265 | 252.72 | 0.21077 | 0.9785 | 1225.3833 | 6 | 118.0523
10-00 | 17792.3082 | 0.2719 | 1305.12 | 6573.6918 | 0.05815 | 279.12 | 0.21387 | 0.97789 | 1334.6334 | 6 | 128.5774
11-00 | 17792.5742 | 0.26595 | 1276.56 | 6573.7503 | 0.05845 | 280.56 | 0.21978 | 0.97669 | 1307.0269 | 6 | 125.9178
12-00 | 17792.8403 | 0.2661 | 1277.28 | 6573.809 | 0.05875 | 282 | 0.22078 | 0.97648 | 1308.0398 | 6 | 126.0154
13-00 | 17793.1063 | 0.2661 | 1277.28 | 6573.8672 | 0.0582 | 279.36 | 0.21871 | 0.97691 | 1307.4732 | 6 | 125.9608
14-00 | 17793.3711 | 0.2647 | 1270.56 | 6573.9246 | 0.0574 | 275.52 | 0.21685 | 0.97729 | 1300.09 | 6 | 125.2495
15-00 | 17793.6368 | 0.2658 | 1275.84 | 6573.9833 | 0.05865 | 281.52 | 0.22065 | 0.97651 | 1306.5302 | 6 | 125.87
16-00 | 17793.9019 | 0.2651 | 1272.48 | 6574.0407 | 0.05745 | 275.76 | 0.21671 | 0.97731 | 1302.0173 | 6 | 125.4352
17-00 | 17794.178 | 0.2761 | 1325.28 | 6574.0994 | 0.05865 | 281.52 | 0.21242 | 0.97817 | 1354.8508 | 6 | 130.5251
18-00 | 17794.4529 | 0.2749 | 1319.52 | 6574.1573 | 0.0579 | 277.92 | 0.21062 | 0.97853 | 1348.4705 | 6 | 129.9104
19-00 | 17794.7153 | 0.26235 | 1259.28 | 6574.2137 | 0.05645 | 270.96 | 0.21517 | 0.97762 | 1288.1015 | 6 | 124.0946
20-00 | 17794.965 | 0.24975 | 1198.8 | 6574.266 | 0.0523 | 251.04 | 0.20941 | 0.97877 | 1224.8031 | 6 | 117.9964
21-00 | 17795.1695 | 0.20445 | 981.36 | 6574.3066 | 0.0406 | 194.88 | 0.19858 | 0.98085 | 1000.5227 | 6 | 96.3895
22-00 | 17795.3544 | 0.18485 | 887.28 | 6574.343 | 0.0364 | 174.72 | 0.19692 | 0.98116 | 904.319 | 6 | 87.1213
23-00 | 17795.5173 | 0.16295 | 782.16 | 6574.3781 | 0.03505 | 168.24 | 0.2151 | 0.97764 | 800.0494 | 6 | 77.076
24-00 | 17795.6647 | 0.14745 | 707.76 | 6574.412 | 0.03395 | 162.96 | 0.23025 | 0.9745 | 726.2783 | 6 | 69.969
|  | 4.964 | 23826.96 |  | 1.1202 | 5376.72
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_44 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№44 ЦРП-ВКХ
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 декабря 2020 г.
Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №01061768 Расч.коэф._2400_ |  |  | Реактивн.сч. №_01061768 Расч.коэф. №_2400 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 19719.9119 |  |  | 7132.0965
1-00 | 19720.0553 | 0.14336 | 344.064 | 7132.1212 | 0.02464 | 59.136 | 0.17187 | 0.98555 | 349.109 | 6 | 33.6329
2-00 | 19720.1886 | 0.13328 | 319.872 | 7132.1454 | 0.0242 | 58.08 | 0.18157 | 0.98391 | 325.1021 | 6 | 31.32
3-00 | 19720.3166 | 0.128 | 307.2 | 7132.1694 | 0.02408 | 57.792 | 0.18812 | 0.98276 | 312.5888 | 6 | 30.1145
4-00 | 19720.4442 | 0.12764 | 306.336 | 7132.1955 | 0.02604 | 62.496 | 0.20401 | 0.97982 | 312.646 | 6 | 30.12
5-00 | 19720.5705 | 0.12628 | 303.072 | 7132.223 | 0.02752 | 66.048 | 0.21793 | 0.97707 | 310.1854 | 6 | 29.883
6-00 | 19720.6988 | 0.12836 | 308.064 | 7132.2489 | 0.02588 | 62.112 | 0.20162 | 0.98027 | 314.2632 | 6 | 30.2758
7-00 | 19720.8398 | 0.14092 | 338.208 | 7132.2748 | 0.02588 | 62.112 | 0.18365 | 0.98355 | 343.8641 | 6 | 33.1276
8-00 | 19720.9959 | 0.15612 | 374.688 | 7132.3024 | 0.0276 | 66.24 | 0.17679 | 0.98473 | 380.4981 | 6 | 36.6569
9-00 | 19721.1546 | 0.15876 | 381.024 | 7132.3258 | 0.0234 | 56.16 | 0.14739 | 0.98931 | 385.1405 | 6 | 37.1041
10-00 | 19721.3252 | 0.17052 | 409.248 | 7132.3484 | 0.02264 | 54.336 | 0.13277 | 0.9913 | 412.8393 | 6 | 39.7726
11-00 | 19721.5032 | 0.17804 | 427.296 | 7132.3713 | 0.02288 | 54.912 | 0.12851 | 0.99184 | 430.8099 | 6 | 41.5038
12-00 | 19721.686 | 0.18284 | 438.816 | 7132.3942 | 0.02292 | 55.008 | 0.12536 | 0.99223 | 442.2503 | 6 | 42.606
13-00 | 19721.8674 | 0.18132 | 435.168 | 7132.4176 | 0.0234 | 56.16 | 0.12905 | 0.99178 | 438.7769 | 6 | 42.2714
14-00 | 19722.0447 | 0.17736 | 425.664 | 7132.4406 | 0.02304 | 55.296 | 0.12991 | 0.99167 | 429.2406 | 6 | 41.3527
15-00 | 19722.2291 | 0.1844 | 442.56 | 7132.4623 | 0.02168 | 52.032 | 0.11757 | 0.99316 | 445.6082 | 6 | 42.9295
16-00 | 19722.4116 | 0.18252 | 438.048 | 7132.4833 | 0.02096 | 50.304 | 0.11484 | 0.99347 | 440.9269 | 6 | 42.4785
17-00 | 19722.5988 | 0.1872 | 449.28 | 7132.5033 | 0.01999 | 47.976 | 0.10678 | 0.99435 | 451.8343 | 6 | 43.5293
18-00 | 19722.7972 | 0.19836 | 476.064 | 7132.5254 | 0.02209 | 53.016 | 0.11136 | 0.99386 | 479.0069 | 6 | 46.1471
19-00 | 19722.995 | 0.19784 | 474.816 | 7132.5479 | 0.02252 | 54.048 | 0.11383 | 0.99358 | 477.8822 | 6 | 46.0387
20-00 | 19723.198 | 0.20292 | 487.008 | 7132.5712 | 0.02332 | 55.968 | 0.11492 | 0.99346 | 490.2134 | 6 | 47.2267
21-00 | 19723.3903 | 0.19232 | 461.568 | 7132.5933 | 0.02212 | 53.088 | 0.11502 | 0.99345 | 464.611 | 6 | 44.7602
22-00 | 19723.5754 | 0.18516 | 444.384 | 7132.616 | 0.02264 | 54.336 | 0.12227 | 0.99261 | 447.6936 | 6 | 43.1304
23-00 | 19723.7501 | 0.17464 | 419.136 | 7132.6393 | 0.02332 | 55.968 | 0.13353 | 0.9912 | 422.8562 | 6 | 40.7376
24-00 | 19723.9167 | 0.1666 | 399.84 | 7132.662 | 0.02276 | 54.624 | 0.13661 | 0.9908 | 403.554 | 6 | 38.878
|  |  | 9611.424 |  |  | 1357.248 | 0.14121 | 0.99018 | 9706.7808
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_43ЖБИ
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№43ЦРП-ЖБИ
Наименование присоединения АО "ЖБИ"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 декабряя 2020 г.
Измерительные тр-ры тока 300/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №_01061773__ Расч.коэф._3600_ |  |  | Реактивн.сч. №_01061773 Расч.коэф. №_3600 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 6966.805 |  |  | 1200.6646
1-00 | 6966.8381 | 0.03312 | 119.232 | 1200.6646 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119.232 | 6 | 11.4867
2-00 | 6966.8709 | 0.03284 | 118.224 | 1200.6646 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118.224 | 6 | 11.3896
3-00 | 6966.9036 | 0.03264 | 117.504 | 1200.6646 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117.504 | 6 | 11.3202
4-00 | 6966.9362 | 0.03264 | 117.504 | 1200.6646 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117.504 | 6 | 11.3202
5-00 | 6966.9672 | 0.031 | 111.6 | 1200.6646 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111.6 | 6 | 10.7514
6-00 | 6966.9978 | 0.0306 | 110.16 | 1200.6646 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110.16 | 6 | 10.6127
7-00 | 6967.0292 | 0.03144 | 113.184 | 1200.6646 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113.184 | 6 | 10.904
8-00 | 6967.0782 | 0.049 | 176.4 | 1200.6669 | 0.00228 | 8.208 | 0.046531 | 0.99892 | 176.5909 | 6 | 17.0126
9-00 | 6967.1712 | 0.09292 | 334.512 | 1200.6937 | 0.02684 | 96.624 | 0.28885 | 0.96072 | 348.1874 | 6 | 33.5441
10-00 | 6967.2884 | 0.11724 | 422.064 | 1200.7214 | 0.02768 | 99.648 | 0.2361 | 0.97324 | 433.6678 | 6 | 41.7792
11-00 | 6967.4163 | 0.12788 | 460.368 | 1200.7537 | 0.03228 | 116.208 | 0.25242 | 0.96959 | 474.8084 | 6 | 45.7426
12-00 | 6967.5296 | 0.11332 | 407.952 | 1200.7664 | 0.01272 | 45.792 | 0.11225 | 0.99376 | 410.514 | 6 | 39.5486
13-00 | 6967.6617 | 0.13208 | 475.488 | 1200.799 | 0.0326 | 117.36 | 0.24682 | 0.97086 | 489.7573 | 6 | 47.1828
14-00 | 6967.7831 | 0.1214 | 437.04 | 1200.8243 | 0.02532 | 91.152 | 0.20857 | 0.97893 | 446.4445 | 6 | 43.0101
15-00 | 6967.9065 | 0.1234 | 444.24 | 1200.8517 | 0.02736 | 98.496 | 0.22172 | 0.97629 | 455.0282 | 6 | 43.837
16-00 | 6968.0063 | 0.09984 | 359.424 | 1200.8585 | 0.00684 | 24.624 | 0.06851 | 0.99766 | 360.2665 | 6 | 34.7078
17-00 | 6968.0854 | 0.07912 | 284.832 | 1200.8586 | 4e-05 | 0.144 | 0.00050556 | 1 | 284.832 | 6 | 27.4405
18-00 | 6968.1584 | 0.07296 | 262.656 | 1200.8594 | 0.00088 | 3.168 | 0.012061 | 0.99993 | 262.6751 | 6 | 25.3059
19-00 | 6968.2075 | 0.04912 | 176.832 | 1200.8594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176.832 | 6 | 17.0358
20-00 | 6968.257 | 0.04952 | 178.272 | 1200.8594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178.272 | 6 | 17.1746
21-00 | 6968.2988 | 0.04176 | 150.336 | 1200.8594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150.336 | 6 | 14.4832
22-00 | 6968.3346 | 0.0358 | 128.88 | 1200.8594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128.88 | 6 | 12.4162
23-00 | 6968.3704 | 0.03576 | 128.736 | 1200.8594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128.736 | 6 | 12.4023
24-00 | 6968.4031 | 0.03272 | 117.792 | 1200.8594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117.792 | 6 | 11.348
|  |  | 5753.232 |  |  | 701.424
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_49 ГНС
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№49ЦРП-ГНС
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 декабряя 2020 г.
Измерительные тр-ры тока 600/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №_01061775__ Расч.коэф._7200_ |  |  | Реактивн.сч. №_01061775 Расч.коэф. №_7200 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 4091.656 |  |  | 108.0465
1-00 | 4091.656 | 0 | 0 | 108.0465 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
2-00 | 4091.656 | 0 | 0 | 108.0465 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
3-00 | 4091.656 | 0 | 0 | 108.0465 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
4-00 | 4091.656 | 0 | 0 | 108.0465 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
5-00 | 4091.656 | 0 | 0 | 108.0465 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
6-00 | 4091.656 | 0 | 0 | 108.0465 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
7-00 | 4091.656 | 0 | 0 | 108.0465 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
8-00 | 4091.656 | 0 | 0 | 108.0465 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
9-00 | 4091.656 | 0 | 0 | 108.0465 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
10-00 | 4091.656 | 0 | 0 | 108.0465 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
11-00 | 4091.656 | 0 | 0 | 108.0465 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
12-00 | 4091.656 | 0 | 0 | 108.0465 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
13-00 | 4091.656 | 0 | 0 | 108.0465 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
14-00 | 4091.656 | 0 | 0 | 108.0465 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
15-00 | 4091.656 | 0 | 0 | 108.0465 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
16-00 | 4091.656 | 0 | 0 | 108.0465 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
17-00 | 4091.656 | 0 | 0 | 108.0465 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
18-00 | 4091.656 | 0 | 0 | 108.0465 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
19-00 | 4091.656 | 0 | 0 | 108.0465 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
20-00 | 4091.656 | 0 | 0 | 108.0465 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
21-00 | 4091.656 | 0 | 0 | 108.0465 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
22-00 | 4091.656 | 0 | 0 | 108.0465 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
23-00 | 4091.656 | 0 | 0 | 108.0465 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
24-00 | 4091.656 | 0 | 0 | 108.0465 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
|  |  | 0 |  |  | 0
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Прилож №2
| Перечень отклонений от нормальной схемы сети за 16 декабя 2020 г. | [5 empty] | Приложение №2
Регион | Наименование энергообъекта | Тип коммутационного аппарата | Класс напряжения | Название коммутационного аппарата | Uid аппарата | Нормальное состояние коммутационного аппарата | Фактичкское состояние коммутационного аппарата | Отклонение от нормального состояния
Курская обл. | ПС 35/6 КЗТЗ | [6 empty] | нет
Схема сети в нормальном режиме.
| Инженер -энергетик - начальник участка КЗТЗ |  |  |  | Барков В.А