## яч 8 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№8 ЦРП
Наименование присоединения ООО "Леруа Мерлен Восток"г.Курск
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 17 июня 2020 г.
Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №_1296521 Альфа А1800 Расч.коэф.2400 |  |  | Реакт.сч. №129621 Расч.коэф.2400 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх.акт .энер. за час (квт) | Показание сч. | Разность показан. | Расх.реакт.энер.за час (квар) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 1557.6405 |  |  | 52.9756
1-00 | 1557.7124 | 0.07185 | 172.44 | 52.9873 | 0.011732 | 28.1568 | 0.16328 | 0.98693 | 174.7237 | 6 | 16.8327
2-00 | 1557.7812 | 0.0688 | 165.12 | 52.996 | 0.0087 | 20.88 | 0.12645 | 0.9921 | 166.4349 | 6 | 16.0342
3-00 | 1557.8501 | 0.0689 | 165.36 | 53.0048 | 0.0088 | 21.12 | 0.12772 | 0.99194 | 166.7033 | 6 | 16.06
4-00 | 1557.9187 | 0.06865 | 164.76 | 53.0137 | 0.0089 | 21.36 | 0.12964 | 0.9917 | 166.1388 | 6 | 16.0057
5-00 | 1557.9841 | 0.0654 | 156.96 | 53.023 | 0.00925 | 22.2 | 0.14144 | 0.99015 | 158.5222 | 6 | 15.2719
6-00 | 1558.0479 | 0.06385 | 153.24 | 53.0313 | 0.0083 | 19.92 | 0.12999 | 0.99166 | 154.5293 | 6 | 14.8872
7-00 | 1558.1137 | 0.0658 | 157.92 | 53.0401 | 0.00885 | 21.24 | 0.1345 | 0.99108 | 159.342 | 6 | 15.3509
8-00 | 1558.1869 | 0.0731 | 175.44 | 53.0504 | 0.0103 | 24.72 | 0.1409 | 0.99022 | 177.173 | 6 | 17.0687
9-00 | 1558.2819 | 0.09505 | 228.12 | 53.0655 | 0.01505 | 36.12 | 0.15834 | 0.9877 | 230.9619 | 6 | 22.2507
10-00 | 1558.3804 | 0.0985 | 236.4 | 53.0819 | 0.0164 | 39.36 | 0.1665 | 0.98642 | 239.6543 | 6 | 23.0881
11-00 | 1558.4718 | 0.0914 | 219.36 | 53.0924 | 0.01051 | 25.224 | 0.11499 | 0.99345 | 220.8055 | 6 | 21.2722
12-00 | 1558.5892 | 0.11735 | 281.64 | 53.1206 | 0.02819 | 67.656 | 0.24022 | 0.97234 | 289.6522 | 6 | 27.9048
13-00 | 1558.708 | 0.1189 | 285.36 | 53.1461 | 0.02555 | 61.32 | 0.21489 | 0.97768 | 291.8741 | 6 | 28.1189
14-00 | 1558.8283 | 0.12025 | 288.6 | 53.1569 | 0.01075 | 25.8 | 0.089397 | 0.99603 | 289.7509 | 6 | 27.9143
15-00 | 1558.9503 | 0.122 | 292.8 | 53.1682 | 0.0113 | 27.12 | 0.092623 | 0.99574 | 294.0533 | 6 | 28.3288
16-00 | 1559.0747 | 0.1244 | 298.56 | 53.1803 | 0.0121 | 29.04 | 0.097267 | 0.9953 | 299.969 | 6 | 28.8987
17-00 | 1559.1769 | 0.10215 | 245.16 | 53.195 | 0.01475 | 35.4 | 0.1444 | 0.98974 | 247.7026 | 6 | 23.8635
18-00 | 1559.2818 | 0.1049 | 251.76 | 53.2153 | 0.02025 | 48.6 | 0.19304 | 0.98187 | 256.408 | 6 | 24.7021
19-00 | 1559.3845 | 0.1027 | 246.48 | 53.2353 | 0.02 | 48 | 0.19474 | 0.98156 | 251.1103 | 6 | 24.1917
20-00 | 1559.4872 | 0.1028 | 246.72 | 53.2565 | 0.0212 | 50.88 | 0.20623 | 0.97939 | 251.9118 | 6 | 24.269
21-00 | 1559.5858 | 0.09855 | 236.52 | 53.2757 | 0.01925 | 46.2 | 0.19533 | 0.98145 | 240.9899 | 6 | 23.2168
22-00 | 1559.6798 | 0.094 | 225.6 | 53.2913 | 0.01555 | 37.32 | 0.16543 | 0.98659 | 228.666 | 6 | 22.0295
23-00 | 1559.757 | 0.07725 | 185.4 | 53.3061 | 0.0148 | 35.52 | 0.19159 | 0.98214 | 188.7719 | 6 | 18.1861
24-00 | 1559.8284 | 0.0714 | 171.36 | 53.318 | 0.01195 | 28.68 | 0.16737 | 0.98628 | 173.7435 | 6 | 16.7383
|  |  | 5251.08 |  |  | 821.8368
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч 33 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№33ЦРП
Наименование присоединения ООО "Леруа Мерлен Восток"г.Курск
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 17 июня 2020 г.
Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №1296522 Альфа А1800 Расч.коэф.2400 |  |  | Реакт.сч. №129622 Расч.коэф.2400 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх.акт .энер. за час (квт) | Показание сч. | Разность показан. | Расх.реакт.энер.за час (квар) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 1350.6491 |  |  | 165.3595
1-00 | 1350.6969 | 0.04775 | 114.6 | 165.3688 | 0.0093 | 22.32 | 0.19476 | 0.98156 | 116.7533 | 6 | 11.2479
2-00 | 1350.7403 | 0.04345 | 104.28 | 165.3761 | 0.0074 | 17.76 | 0.17031 | 0.98581 | 105.7815 | 6 | 10.1909
3-00 | 1350.7804 | 0.04015 | 96.36 | 165.3928 | 0.0166 | 39.84 | 0.41345 | 0.92413 | 104.2712 | 6 | 10.0454
4-00 | 1350.8212 | 0.04075 | 97.8 | 165.4094 | 0.0167 | 40.08 | 0.40982 | 0.92531 | 105.6941 | 6 | 10.1825
5-00 | 1350.8543 | 0.03305 | 79.32 | 165.4283 | 0.0189 | 45.36 | 0.57186 | 0.86808 | 91.3739 | 6 | 8.8029
6-00 | 1350.8863 | 0.0321 | 77.04 | 165.4485 | 0.0201 | 48.24 | 0.62617 | 0.84755 | 90.897 | 6 | 8.7569
7-00 | 1350.9191 | 0.0328 | 78.72 | 165.4654 | 0.0169 | 40.56 | 0.51524 | 0.88894 | 88.5548 | 6 | 8.5313
8-00 | 1350.958 | 0.0389 | 93.36 | 165.4796 | 0.0143 | 34.32 | 0.36761 | 0.93859 | 99.4683 | 6 | 9.5827
9-00 | 1351.0047 | 0.0466 | 111.84 | 165.4955 | 0.01585 | 38.04 | 0.34013 | 0.94674 | 118.1322 | 6 | 11.3808
10-00 | 1351.0606 | 0.056 | 134.4 | 165.512 | 0.01645 | 39.48 | 0.29375 | 0.95946 | 140.0787 | 6 | 13.4951
11-00 | 1351.1201 | 0.05945 | 142.68 | 165.5154 | 0.0034 | 8.16 | 0.057191 | 0.99837 | 142.9131 | 6 | 13.7681
12-00 | 1351.1828 | 0.0627 | 150.48 | 165.5202 | 0.0048 | 11.52 | 0.076555 | 0.99708 | 150.9203 | 6 | 14.5395
13-00 | 1351.2477 | 0.0649 | 155.76 | 165.5248 | 0.0047 | 11.28 | 0.072419 | 0.99739 | 156.1679 | 6 | 15.0451
14-00 | 1351.3065 | 0.05875 | 141 | 165.5269 | 0.0021 | 5.04 | 0.035745 | 0.99936 | 141.09 | 6 | 13.5925
15-00 | 1351.3584 | 0.052 | 124.8 | 165.5411 | 0.0141 | 33.84 | 0.27115 | 0.96515 | 129.3066 | 6 | 12.4573
16-00 | 1351.4115 | 0.05305 | 127.32 | 165.5584 | 0.01735 | 41.64 | 0.32705 | 0.95046 | 133.9562 | 6 | 12.9052
17-00 | 1351.4722 | 0.0607 | 145.68 | 165.5781 | 0.0197 | 47.28 | 0.32455 | 0.95116 | 153.1602 | 6 | 14.7553
18-00 | 1351.534 | 0.06185 | 148.44 | 165.601 | 0.02295 | 55.08 | 0.37106 | 0.93754 | 158.3295 | 6 | 15.2533
19-00 | 1351.5919 | 0.05785 | 138.84 | 165.6236 | 0.02255 | 54.12 | 0.3898 | 0.93172 | 149.0152 | 6 | 14.356
20-00 | 1351.6445 | 0.05255 | 126.12 | 165.6446 | 0.021 | 50.4 | 0.39962 | 0.9286 | 135.8176 | 6 | 13.0845
21-00 | 1351.6946 | 0.05015 | 120.36 | 165.6652 | 0.02065 | 49.56 | 0.41176 | 0.92468 | 130.1642 | 6 | 12.5399
22-00 | 1351.746 | 0.0514 | 123.36 | 165.6807 | 0.0154 | 36.96 | 0.29961 | 0.95793 | 128.7778 | 6 | 12.4063
23-00 | 1351.7965 | 0.05045 | 121.08 | 165.6944 | 0.01375 | 33 | 0.27255 | 0.96481 | 125.4965 | 6 | 12.0902
24-00 | 1351.8434 | 0.04695 | 112.68 | 165.7062 | 0.01175 | 28.2 | 0.25027 | 0.97008 | 116.1552 | 6 | 11.1903
|  |  | 2866.32 |  |  | 832.08
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч 22ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№22ЦРП
Наименование присоединения ООО "Лента"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 17 июня 2020 г.
Измерительные тр-ры тока200/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч.А1805 RL №-01296520Расч.коэф.2400 |  |  | Реактивн.сч. Сч.А1805 RL №-01296520Расч.коэф.2400 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 2066.6821 |  |  | 1173.8238
1-00 | 2066.7356 | 0.05345 | 128.28 | 1173.8579 | 0.0341 | 81.84 | 0.63798 | 0.84304 | 152.1629 | 6 | 14.6592
2-00 | 2066.7853 | 0.04975 | 119.4 | 1173.889 | 0.0312 | 74.88 | 0.62714 | 0.84718 | 140.9375 | 6 | 13.5778
3-00 | 2066.8349 | 0.04955 | 118.92 | 1173.9208 | 0.0318 | 76.32 | 0.64178 | 0.84159 | 141.3036 | 6 | 13.6131
4-00 | 2066.886 | 0.05115 | 122.76 | 1173.953 | 0.03215 | 77.16 | 0.62854 | 0.84665 | 144.9955 | 6 | 13.9687
5-00 | 2066.9359 | 0.0499 | 119.76 | 1173.9849 | 0.03192 | 76.608 | 0.63968 | 0.84239 | 142.1663 | 6 | 13.6962
6-00 | 2066.9883 | 0.0524 | 125.76 | 1174.0183 | 0.03333 | 79.992 | 0.63607 | 0.84377 | 149.0446 | 6 | 14.3588
7-00 | 2067.0673 | 0.079 | 189.6 | 1174.069 | 0.0507 | 121.68 | 0.64177 | 0.84159 | 225.2869 | 6 | 21.7039
8-00 | 2067.1661 | 0.09875 | 237 | 1174.1316 | 0.0626 | 150.24 | 0.63392 | 0.84459 | 280.6084 | 6 | 27.0336
9-00 | 2067.2848 | 0.11875 | 285 | 1174.2048 | 0.07325 | 175.8 | 0.61684 | 0.8511 | 334.8591 | 6 | 32.26
10-00 | 2067.4027 | 0.1179 | 282.96 | 1174.2763 | 0.0715 | 171.6 | 0.60645 | 0.85505 | 330.9274 | 6 | 31.8812
11-00 | 2067.5153 | 0.11257 | 270.168 | 1174.346 | 0.0697 | 167.28 | 0.61917 | 0.85022 | 317.763 | 6 | 30.613
12-00 | 2067.628 | 0.11268 | 270.432 | 1174.4164 | 0.0704 | 168.96 | 0.62478 | 0.84808 | 318.8745 | 6 | 30.7201
13-00 | 2067.7253 | 0.09734 | 233.616 | 1174.4765 | 0.0601 | 144.24 | 0.61742 | 0.85088 | 274.5571 | 6 | 26.4506
14-00 | 2067.8205 | 0.09516 | 228.384 | 1174.5346 | 0.0581 | 139.44 | 0.61055 | 0.85349 | 267.5869 | 6 | 25.7791
15-00 | 2067.9192 | 0.09875 | 237 | 1174.5956 | 0.06095 | 146.28 | 0.61722 | 0.85096 | 278.5082 | 6 | 26.8312
16-00 | 2068.0229 | 0.1037 | 248.88 | 1174.6606 | 0.06505 | 156.12 | 0.62729 | 0.84713 | 293.7937 | 6 | 28.3038
17-00 | 2068.1248 | 0.10185 | 244.44 | 1174.7226 | 0.062 | 148.8 | 0.60874 | 0.85418 | 286.1684 | 6 | 27.5692
18-00 | 2068.2006 | 0.07585 | 182.04 | 1174.7677 | 0.04515 | 108.36 | 0.59525 | 0.85929 | 211.8501 | 6 | 20.4094
19-00 | 2068.2697 | 0.0691 | 165.84 | 1174.8082 | 0.04045 | 97.08 | 0.58538 | 0.86301 | 192.1651 | 6 | 18.513
20-00 | 2068.3328 | 0.06305 | 151.32 | 1174.8447 | 0.0365 | 87.6 | 0.57891 | 0.86544 | 174.8471 | 6 | 16.8446
21-00 | 2068.3941 | 0.06135 | 147.24 | 1174.8805 | 0.0358 | 85.92 | 0.58354 | 0.8637 | 170.4754 | 6 | 16.4234
22-00 | 2068.4568 | 0.0627 | 150.48 | 1174.9156 | 0.0351 | 84.24 | 0.55981 | 0.87258 | 172.4547 | 6 | 16.6141
23-00 | 2068.5261 | 0.06925 | 166.2 | 1174.9562 | 0.04065 | 97.56 | 0.587 | 0.8624 | 192.7184 | 6 | 18.5663
24-00 | 2068.5805 | 0.0544 | 130.56 | 1174.9883 | 0.03205 | 76.92 | 0.58915 | 0.86159 | 151.5342 | 6 | 14.5987
|  |  | 4556.04 |  |  | 2794.92
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч 41ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№41ЦРП
Наименование присоединения ООО "Лента"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 17 июня 2020 г.
Измерительные тр-ры тока200/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч.А1805 RL №-01296519 Расч.коэф.2400 |  |  | Реактивн.сч. Сч.А1805 RL №-01296519Расч.коэф.2400 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 3929.6618 |  |  | 1122.4895
1-00 | 3929.794 | 0.1323 | 317.52 | 1122.5143 | 0.02475 | 59.4 | 0.18707 | 0.98295 | 323.0283 | 6 | 31.1203
2-00 | 3929.9261 | 0.132 | 316.8 | 1122.587 | 0.0727 | 174.48 | 0.55076 | 0.87594 | 361.6704 | 6 | 34.843
3-00 | 3930.0523 | 0.1263 | 303.12 | 1122.6255 | 0.0385 | 92.4 | 0.30483 | 0.95655 | 316.8904 | 6 | 30.5289
4-00 | 3930.18 | 0.12765 | 306.36 | 1122.6665 | 0.04105 | 98.52 | 0.32158 | 0.95199 | 321.8115 | 6 | 31.003
5-00 | 3930.2982 | 0.11825 | 283.8 | 1122.7112 | 0.04465 | 107.16 | 0.37759 | 0.93553 | 303.3574 | 6 | 29.2252
6-00 | 3930.4181 | 0.1198 | 287.52 | 1122.7514 | 0.0402 | 96.48 | 0.33556 | 0.94805 | 303.2757 | 6 | 29.2173
7-00 | 3930.5362 | 0.11815 | 283.56 | 1122.792 | 0.0406 | 97.44 | 0.34363 | 0.94572 | 299.8347 | 6 | 28.8858
8-00 | 3930.6534 | 0.1172 | 281.28 | 1122.8254 | 0.0334 | 80.16 | 0.28498 | 0.96171 | 292.4792 | 6 | 28.1772
9-00 | 3930.7724 | 0.11895 | 285.48 | 1122.858 | 0.03265 | 78.36 | 0.27449 | 0.96433 | 296.0391 | 6 | 28.5201
10-00 | 3930.8944 | 0.12205 | 292.92 | 1122.8961 | 0.03805 | 91.32 | 0.31176 | 0.95468 | 306.8248 | 6 | 29.5592
11-00 | 3931.0239 | 0.12955 | 310.92 | 1122.9397 | 0.04365 | 104.76 | 0.33694 | 0.94765 | 328.0944 | 6 | 31.6083
12-00 | 3931.1567 | 0.13275 | 318.6 | 1122.984 | 0.04425 | 106.2 | 0.33333 | 0.94868 | 335.8339 | 6 | 32.3539
13-00 | 3931.2877 | 0.131 | 314.4 | 1123.0281 | 0.04415 | 105.96 | 0.33702 | 0.94763 | 331.7753 | 6 | 31.9629
14-00 | 3931.4226 | 0.1349 | 323.76 | 1123.0723 | 0.0442 | 106.08 | 0.32765 | 0.95029 | 340.6956 | 6 | 32.8223
15-00 | 3931.558 | 0.1354 | 324.96 | 1123.1168 | 0.04445 | 106.68 | 0.32829 | 0.95011 | 342.0228 | 6 | 32.9502
16-00 | 3931.6998 | 0.1418 | 340.32 | 1123.1625 | 0.0457 | 109.68 | 0.32228 | 0.95179 | 357.5576 | 6 | 34.4468
17-00 | 3931.838 | 0.13825 | 331.8 | 1123.2086 | 0.0461 | 110.64 | 0.33345 | 0.94865 | 349.7606 | 6 | 33.6956
18-00 | 3931.9727 | 0.1347 | 323.28 | 1123.255 | 0.04645 | 111.48 | 0.34484 | 0.94537 | 341.9616 | 6 | 32.9443
19-00 | 3932.1107 | 0.138 | 331.2 | 1123.3024 | 0.0474 | 113.76 | 0.34348 | 0.94577 | 350.1925 | 6 | 33.7372
20-00 | 3932.2476 | 0.1368 | 328.32 | 1123.3502 | 0.04775 | 114.6 | 0.34905 | 0.94414 | 347.7459 | 6 | 33.5015
21-00 | 3932.3807 | 0.1331 | 319.44 | 1123.3966 | 0.04645 | 111.48 | 0.34899 | 0.94416 | 338.3337 | 6 | 32.5948
22-00 | 3932.5228 | 0.1421 | 341.04 | 1123.4406 | 0.044 | 105.6 | 0.30964 | 0.95525 | 357.0149 | 6 | 34.3945
23-00 | 3932.666 | 0.1433 | 343.92 | 1123.4854 | 0.0448 | 107.52 | 0.31263 | 0.95444 | 360.3353 | 6 | 34.7144
24-00 | 3932.8083 | 0.1423 | 341.52 | 1123.5307 | 0.04525 | 108.6 | 0.31799 | 0.95298 | 358.3711 | 6 | 34.5252
|  |  | 7551.84 |  |  | 2498.76
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч 25ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№25ЦРП
Наименование присоединения - отключен
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 17 июня 2020 г.
Измерительные тр-ры тока200/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №_10118076_ Расч.коэф.2400 |  |  | Реактивн.сч. №___________ Расч.коэф. 2400 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 3186.36 |  |  | 303.02
1-00 | 3186.36 | 0 | 0 | 303.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
2-00 | 3186.36 | 0 | 0 | 303.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
3-00 | 3186.36 | 0 | 0 | 303.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
4-00 | 3186.36 | 0 | 0 | 303.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
5-00 | 3186.36 | 0 | 0 | 303.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
6-00 | 3186.36 | 0 | 0 | 303.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
7-00 | 3186.36 | 0 | 0 | 303.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
8-00 | 3186.36 | 0 | 0 | 303.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
9-00 | 3186.36 | 0 | 0 | 303.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
10-00 | 3186.36 | 0 | 0 | 303.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
11-00 | 3186.36 | 0 | 0 | 303.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
12-00 | 3186.36 | 0 | 0 | 303.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
13-00 | 3186.36 | 0 | 0 | 303.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
14-00 | 3186.36 | 0 | 0 | 303.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
15-00 | 3186.36 | 0 | 0 | 303.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
16-00 | 3186.36 | 0 | 0 | 303.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
17-00 | 3186.36 | 0 | 0 | 303.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
18-00 | 3186.36 | 0 | 0 | 303.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
19-00 | 3186.36 | 0 | 0 | 303.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
20-00 | 3186.36 | 0 | 0 | 303.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
21-00 | 3186.36 | 0 | 0 | 303.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
22-00 | 3186.36 | 0 | 0 | 303.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
23-00 | 3186.36 | 0 | 0 | 303.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
24-00 | 3186.36 | 0 | 0 | 303.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_2 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№2 ТП ЦРП- ТП-274
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 17 июня 2020 г.
Измерительные тр-ры тока 300/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №01203521 Расч.коэф._3600 ( внутренний коэф. Сч=1200) |  |  | Реактивн.сч. №_01203521 Расч.коэф. №3600 ( внутренний коэф. Сч=1200) |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 3497623.65 |  |  | 1292044.89
1-00 | 3497726.13 | 102.48 | 307.44 | 1292097.87 | 52.98 | 158.94 | 0.51698 | 0.88831 | 346.0943 | 6 | 33.3424
2-00 | 3497817.15 | 91.02 | 273.06 | 1292150.73 | 52.86 | 158.58 | 0.58075 | 0.86475 | 315.7679 | 6 | 30.4208
3-00 | 3497903.31 | 86.16 | 258.48 | 1292203.65 | 52.92 | 158.76 | 0.61421 | 0.85211 | 303.3425 | 6 | 29.2237
4-00 | 3497984.37 | 81.06 | 243.18 | 1292256.69 | 53.04 | 159.12 | 0.65433 | 0.83678 | 290.6126 | 6 | 27.9974
5-00 | 3498062.97 | 78.6 | 235.8 | 1292309.61 | 52.92 | 158.76 | 0.67328 | 0.82951 | 284.2646 | 6 | 27.3858
6-00 | 3498142.47 | 79.5 | 238.5 | 1292362.23 | 52.62 | 157.86 | 0.66189 | 0.83389 | 286.0105 | 6 | 27.554
7-00 | 3498232.59 | 90.12 | 270.36 | 1292411.91 | 49.68 | 149.04 | 0.55126 | 0.87575 | 308.719 | 6 | 29.7417
8-00 | 3498328.17 | 95.58 | 286.74 | 1292457.57 | 45.66 | 136.98 | 0.47772 | 0.90233 | 317.7788 | 6 | 30.6145
9-00 | 3498438.57 | 110.4 | 331.2 | 1292508.15 | 50.58 | 151.74 | 0.45815 | 0.90913 | 364.3055 | 6 | 35.0969
10-00 | 3498551.25 | 112.68 | 338.04 | 1292555.67 | 47.52 | 142.56 | 0.42173 | 0.92141 | 366.8711 | 6 | 35.344
11-00 | 3498670.05 | 118.8 | 356.4 | 1292605.89 | 50.22 | 150.66 | 0.42273 | 0.92108 | 386.9359 | 6 | 37.2771
12-00 | 3498784.83 | 114.78 | 344.34 | 1292655.33 | 49.44 | 148.32 | 0.43074 | 0.91842 | 374.9251 | 6 | 36.12
13-00 | 3498910.35 | 125.52 | 376.56 | 1292709.03 | 53.7 | 161.1 | 0.42782 | 0.91939 | 409.5737 | 6 | 39.458
14-00 | 3499036.77 | 126.42 | 379.26 | 1292764.29 | 55.26 | 165.78 | 0.43711 | 0.91629 | 413.9096 | 6 | 39.8757
15-00 | 3499160 | 123.23 | 369.69 | 1292817.69 | 53.4 | 160.2 | 0.43334 | 0.91755 | 402.9079 | 6 | 38.8158
16-00 | 3499278.33 | 118.33 | 354.99 | 1292871.15 | 53.46 | 160.38 | 0.45179 | 0.91131 | 389.5377 | 6 | 37.5277
17-00 | 3499396.35 | 118.02 | 354.06 | 1292924.37 | 53.22 | 159.66 | 0.45094 | 0.9116 | 388.3939 | 6 | 37.4175
18-00 | 3499515.69 | 119.34 | 358.02 | 1292979.33 | 54.96 | 164.88 | 0.46053 | 0.90831 | 394.1621 | 6 | 37.9732
19-00 | 3499638.39 | 122.7 | 368.1 | 1293035.73 | 56.4 | 169.2 | 0.45966 | 0.90861 | 405.125 | 6 | 39.0294
20-00 | 3499763.79 | 125.4 | 376.2 | 1293092.55 | 56.82 | 170.46 | 0.45311 | 0.91086 | 413.017 | 6 | 39.7897
21-00 | 3499892.73 | 128.94 | 386.82 | 1293148.89 | 56.34 | 169.02 | 0.43695 | 0.91634 | 422.1344 | 6 | 40.6681
22-00 | 3500036.07 | 143.34 | 430.02 | 1293203.61 | 54.72 | 164.16 | 0.38175 | 0.93424 | 460.2887 | 6 | 44.3438
23-00 | 3500178.21 | 142.14 | 426.42 | 1293257.61 | 54 | 162 | 0.37991 | 0.93481 | 456.1557 | 6 | 43.9456
24-00 | 3500295.87 | 117.66 | 352.98 | 1293311.01 | 53.4 | 160.2 | 0.45385 | 0.9106 | 387.6325 | 6 | 37.3442
|  |  | 8016.66 |  |  | 3798.36 | 0.47381 | 0.90369 | 8870.9851
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_15 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№15 ЦРП- ТП-702
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 17 июня 2020 г.
Измерительные тр-ры тока 300/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №01203521 Расч.коэф._3600 ( внутренний коэф. Сч=1200) |  |  | Реактивн.сч. №_01203521 Расч.коэф. №3600 ( внутренний коэф. Сч=1200) |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 1760279.25 |  |  | 495318.87
1-00 | 1760370.87 | 91.62 | 274.86 | 495365.43 | 46.56 | 139.68 | 0.50819 | 0.89149 | 308.3156 | 6 | 29.7029
2-00 | 1760449.65 | 78.78 | 236.34 | 495411.99 | 46.56 | 139.68 | 0.59101 | 0.86089 | 274.5307 | 6 | 26.448
3-00 | 1760520.21 | 70.56 | 211.68 | 495458.55 | 46.56 | 139.68 | 0.65986 | 0.83466 | 253.6118 | 6 | 24.4327
4-00 | 1760584.95 | 64.74 | 194.22 | 495504.75 | 46.2 | 138.6 | 0.71362 | 0.81399 | 238.603 | 6 | 22.9868
5-00 | 1760650.83 | 65.88 | 197.64 | 495551.67 | 46.92 | 140.76 | 0.7122 | 0.81453 | 242.6416 | 6 | 23.3759
6-00 | 1760727.15 | 76.32 | 228.96 | 495599.07 | 47.4 | 142.2 | 0.62107 | 0.8495 | 269.5246 | 6 | 25.9658
7-00 | 1760815.77 | 88.62 | 265.86 | 495645.99 | 46.92 | 140.76 | 0.52945 | 0.88377 | 300.8237 | 6 | 28.9811
8-00 | 1760916.99 | 101.22 | 303.66 | 495684.69 | 38.7 | 116.1 | 0.38234 | 0.93406 | 325.0978 | 6 | 31.3196
9-00 | 1761042.45 | 125.46 | 376.38 | 495720.75 | 36.06 | 108.18 | 0.28742 | 0.96109 | 391.6182 | 6 | 37.7282
10-00 | 1761218.13 | 175.68 | 527.04 | 495766.65 | 45.9 | 137.7 | 0.26127 | 0.96752 | 544.7315 | 6 | 52.479
11-00 | 1761396.03 | 177.9 | 533.7 | 495819.45 | 52.8 | 158.4 | 0.2968 | 0.95867 | 556.7102 | 6 | 53.633
12-00 | 1761586.11 | 190.08 | 570.24 | 495875.01 | 55.56 | 166.68 | 0.2923 | 0.95984 | 594.1009 | 6 | 57.2352
13-00 | 1761777.81 | 191.7 | 575.1 | 495929.37 | 54.36 | 163.08 | 0.28357 | 0.96207 | 597.7751 | 6 | 57.5891
14-00 | 1761969.69 | 191.88 | 575.64 | 495982.71 | 53.34 | 160.02 | 0.27799 | 0.96347 | 597.4678 | 6 | 57.5595
15-00 | 1762158.21 | 188.52 | 565.56 | 496039.41 | 56.7 | 170.1 | 0.30076 | 0.95762 | 590.5863 | 6 | 56.8966
16-00 | 1762323.93 | 165.72 | 497.16 | 496091.49 | 52.08 | 156.24 | 0.31427 | 0.954 | 521.1324 | 6 | 50.2054
17-00 | 1762482.45 | 158.52 | 475.56 | 496139.43 | 47.94 | 143.82 | 0.30242 | 0.95719 | 496.8315 | 6 | 47.8643
18-00 | 1762639.41 | 156.96 | 470.88 | 496184.61 | 45.18 | 135.54 | 0.28784 | 0.96098 | 489.999 | 6 | 47.2061
19-00 | 1762789.35 | 149.94 | 449.82 | 496228.59 | 43.98 | 131.94 | 0.29332 | 0.95957 | 468.7709 | 6 | 45.161
20-00 | 1762932.99 | 143.64 | 430.92 | 496271.19 | 42.6 | 127.8 | 0.29657 | 0.95873 | 449.4718 | 6 | 43.3017
21-00 | 1763063.67 | 130.68 | 392.04 | 496312.47 | 41.28 | 123.84 | 0.31589 | 0.95356 | 411.1347 | 6 | 39.6083
22-00 | 1763193.75 | 130.08 | 390.24 | 496345.65 | 33.18 | 99.54 | 0.25507 | 0.96897 | 402.735 | 6 | 38.7991
23-00 | 1763327.61 | 133.86 | 401.58 | 496378.77 | 33.12 | 99.36 | 0.24742 | 0.97073 | 413.6894 | 6 | 39.8545
24-00 | 1763445.09 | 117.48 | 352.44 | 496412.19 | 33.42 | 100.26 | 0.28447 | 0.96184 | 366.4233 | 6 | 35.3009
|  |  | 9497.52 |  |  | 3279.96
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Черноусова Р.П____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_16 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№16ЦРП-Жил/поселок
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 17 июня 2020 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №01061769 Расч.коэф._4800_ |  |  | Реактивн.сч. №_01061769 Расч.коэф. №_4800 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 824.1818 |  |  | 217.0424
1-00 | 824.2235 | 0.04168 | 200.064 | 217.0597 | 0.01732 | 83.136 | 0.41555 | 0.92344 | 216.6499 | 6 | 20.8719
2-00 | 824.2648 | 0.04124 | 197.952 | 217.0787 | 0.019 | 91.2 | 0.46072 | 0.90824 | 217.9505 | 6 | 20.9972
3-00 | 824.3075 | 0.04276 | 205.248 | 217.0996 | 0.02092 | 100.416 | 0.48924 | 0.89826 | 228.4953 | 6 | 22.013
4-00 | 824.348 | 0.04048 | 194.304 | 217.1216 | 0.02204 | 105.792 | 0.54447 | 0.87826 | 221.2374 | 6 | 21.3138
5-00 | 824.382 | 0.034 | 163.2 | 217.1448 | 0.02312 | 110.976 | 0.68 | 0.82693 | 197.3573 | 6 | 19.0132
6-00 | 824.4136 | 0.03156 | 151.488 | 217.1682 | 0.02344 | 112.512 | 0.74271 | 0.8028 | 188.6997 | 6 | 18.1792
7-00 | 824.4456 | 0.03204 | 153.792 | 217.1908 | 0.0226 | 108.48 | 0.70537 | 0.81717 | 188.2017 | 6 | 18.1312
8-00 | 824.4986 | 0.053 | 254.4 | 217.2186 | 0.0278 | 133.44 | 0.52453 | 0.88557 | 287.2727 | 6 | 27.6756
9-00 | 824.6102 | 0.11156 | 535.488 | 217.2732 | 0.0546 | 262.08 | 0.48942 | 0.8982 | 596.1823 | 6 | 57.4357
10-00 | 824.7358 | 0.12564 | 603.072 | 217.333 | 0.0598 | 287.04 | 0.47596 | 0.90294 | 667.898 | 6 | 64.3447
11-00 | 824.8737 | 0.13792 | 662.016 | 217.4046 | 0.07164 | 343.872 | 0.51943 | 0.88742 | 745.9981 | 6 | 71.8688
12-00 | 825.0144 | 0.14064 | 675.072 | 217.4756 | 0.07092 | 340.416 | 0.50427 | 0.8929 | 756.0458 | 6 | 72.8368
13-00 | 825.1461 | 0.13172 | 632.256 | 217.5372 | 0.0616 | 295.68 | 0.46766 | 0.90584 | 697.9787 | 6 | 67.2427
14-00 | 825.2796 | 0.13348 | 640.704 | 217.5989 | 0.06176 | 296.448 | 0.46269 | 0.90756 | 705.9625 | 6 | 68.0118
15-00 | 825.412 | 0.1324 | 635.52 | 217.6627 | 0.0638 | 306.24 | 0.48187 | 0.90086 | 705.4563 | 6 | 67.963
16-00 | 825.5404 | 0.12848 | 616.704 | 217.7234 | 0.06072 | 291.456 | 0.4726 | 0.90412 | 682.1073 | 6 | 65.7136
17-00 | 825.6662 | 0.12576 | 603.648 | 217.7833 | 0.05984 | 287.232 | 0.47583 | 0.90299 | 668.5007 | 6 | 64.4028
18-00 | 825.7766 | 0.11044 | 530.112 | 217.8379 | 0.0546 | 262.08 | 0.49439 | 0.89643 | 591.3583 | 6 | 56.9709
19-00 | 825.8787 | 0.10208 | 489.984 | 217.8932 | 0.05536 | 265.728 | 0.54232 | 0.87905 | 557.4008 | 6 | 53.6995
20-00 | 825.958 | 0.07928 | 380.544 | 217.938 | 0.04472 | 214.656 | 0.56408 | 0.87099 | 436.9107 | 6 | 42.0916
21-00 | 826.0005 | 0.04248 | 203.904 | 217.958 | 0.02008 | 96.384 | 0.47269 | 0.90408 | 225.5365 | 6 | 21.728
22-00 | 826.0407 | 0.04024 | 193.152 | 217.9712 | 0.01316 | 63.168 | 0.32704 | 0.95046 | 203.2188 | 6 | 19.5779
23-00 | 826.0813 | 0.04056 | 194.688 | 217.9828 | 0.0116 | 55.68 | 0.286 | 0.96145 | 202.4937 | 6 | 19.5081
24-00 | 826.1218 | 0.04052 | 194.496 | 217.9955 | 0.01268 | 60.864 | 0.31293 | 0.95436 | 203.7968 | 6 | 19.6336
|  | 1.94 | 9311.808 |  | 0.95312 | 4574.976
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_17 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№17ЦРП-Д/культуры
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 17 июня 2020 г.
Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №01061771 Расч.коэф._2400 |  |  | Реактивн.сч. №_01061771 Расч.коэф. №_2400 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 20477.7391 |  |  | 14778.3355
1-00 | 20477.7391 | 0 | 0 | 14778.3355 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
2-00 | 20477.7391 | 0 | 0 | 14778.3355 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
3-00 | 20477.7391 | 0 | 0 | 14778.3355 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
4-00 | 20477.7391 | 0 | 0 | 14778.3355 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
5-00 | 20477.7391 | 0 | 0 | 14778.3355 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
6-00 | 20477.7391 | 0 | 0 | 14778.3355 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
7-00 | 20477.7391 | 0 | 0 | 14778.3355 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
8-00 | 20477.7391 | 0 | 0 | 14778.3355 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
9-00 | 20477.7391 | 0 | 0 | 14778.3355 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
10-00 | 20477.7391 | 0 | 0 | 14778.3355 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
11-00 | 20477.7391 | 0 | 0 | 14778.3355 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
12-00 | 20477.7391 | 0 | 0 | 14778.3355 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
13-00 | 20477.7391 | 0 | 0 | 14778.3355 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
14-00 | 20477.7391 | 0 | 0 | 14778.3355 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
15-00 | 20477.7391 | 0 | 0 | 14778.3355 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
16-00 | 20477.7391 | 0 | 0 | 14778.3355 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
17-00 | 20477.7391 | 0 | 0 | 14778.3355 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
18-00 | 20477.7391 | 0 | 0 | 14778.3355 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
19-00 | 20477.7391 | 0 | 0 | 14778.3355 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
20-00 | 20477.7391 | 0 | 0 | 14778.3355 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
21-00 | 20477.7391 | 0 | 0 | 14778.3355 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
22-00 | 20477.7391 | 0 | 0 | 14778.3355 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
23-00 | 20477.7391 | 0 | 0 | 14778.3355 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
24-00 | 20477.754 | 0.01488 | 35.712 | 14778.3718 | 0.03624 | 86.976 | 2.4355 | 0.37983 | 94.0222 | 6 | 9.058
|  |  | 35.712 |  |  | 86.976 | 2.4355 | 0.37983 | 94.0222
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_30 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№30 ЦРП-Х/завод
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 17 июня 2020 г.
Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №01061776 Расч.коэф._2400_ |  |  | Реактивн.сч. №_01061776 Расч.коэф. №_2400 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 11184.3569 |  |  | 4345.7363
1-00 | 11184.455 | 0.09812 | 235.488 | 4345.8078 | 0.07148 | 171.552 | 0.7285 | 0.80827 | 291.3498 | 6 | 28.0684
2-00 | 11184.5476 | 0.0926 | 222.24 | 4345.8802 | 0.07244 | 173.856 | 0.78229 | 0.78763 | 282.164 | 6 | 27.1834
3-00 | 11184.638 | 0.0904 | 216.96 | 4345.9529 | 0.07268 | 174.432 | 0.80398 | 0.77935 | 278.3849 | 6 | 26.8194
4-00 | 11184.7226 | 0.08464 | 203.136 | 4346.025 | 0.07208 | 172.992 | 0.85161 | 0.76134 | 266.8154 | 6 | 25.7048
5-00 | 11184.7945 | 0.07188 | 172.512 | 4346.0923 | 0.06728 | 161.472 | 0.936 | 0.73008 | 236.2913 | 6 | 22.7641
6-00 | 11184.8638 | 0.06924 | 166.176 | 4346.1572 | 0.06492 | 155.808 | 0.93761 | 0.7295 | 227.7951 | 6 | 21.9456
7-00 | 11184.947 | 0.08324 | 199.776 | 4346.2196 | 0.0624 | 149.76 | 0.74964 | 0.80014 | 249.6768 | 6 | 24.0536
8-00 | 11185.0513 | 0.10432 | 250.368 | 4346.2677 | 0.04808 | 115.392 | 0.46089 | 0.90818 | 275.68 | 6 | 26.5588
9-00 | 11185.2164 | 0.16504 | 396.096 | 4346.3139 | 0.0462 | 110.88 | 0.27993 | 0.96298 | 411.3228 | 6 | 39.6265
10-00 | 11185.4077 | 0.19132 | 459.168 | 4346.3614 | 0.04748 | 113.952 | 0.24817 | 0.97056 | 473.0965 | 6 | 45.5777
11-00 | 11185.6041 | 0.19644 | 471.456 | 4346.4203 | 0.05892 | 141.408 | 0.29994 | 0.95784 | 492.2062 | 6 | 47.4187
12-00 | 11185.8122 | 0.20804 | 499.296 | 4346.4837 | 0.0634 | 152.16 | 0.30475 | 0.95657 | 521.9666 | 6 | 50.2858
13-00 | 11186.0241 | 0.21196 | 508.704 | 4346.5434 | 0.05968 | 143.232 | 0.28156 | 0.96257 | 528.4838 | 6 | 50.9137
14-00 | 11186.2186 | 0.19452 | 466.848 | 4346.5953 | 0.05196 | 124.704 | 0.26712 | 0.96613 | 483.2165 | 6 | 46.5526
15-00 | 11186.4136 | 0.195 | 468 | 4346.6523 | 0.057 | 136.8 | 0.29231 | 0.95983 | 487.5841 | 6 | 46.9734
16-00 | 11186.6028 | 0.1892 | 454.08 | 4346.7054 | 0.05304 | 127.296 | 0.28034 | 0.96288 | 471.5855 | 6 | 45.4321
17-00 | 11186.7859 | 0.18308 | 439.392 | 4346.7568 | 0.05148 | 123.552 | 0.28119 | 0.96267 | 456.4323 | 6 | 43.9723
18-00 | 11186.9354 | 0.14944 | 358.656 | 4346.8046 | 0.0478 | 114.72 | 0.31986 | 0.95246 | 376.5565 | 6 | 36.2771
19-00 | 11187.0472 | 0.1118 | 268.32 | 4346.8497 | 0.04508 | 108.192 | 0.40322 | 0.92744 | 289.3115 | 6 | 27.872
20-00 | 11187.1457 | 0.09852 | 236.448 | 4346.8964 | 0.04672 | 112.128 | 0.47422 | 0.90355 | 261.6875 | 6 | 25.2107
21-00 | 11187.2398 | 0.09416 | 225.984 | 4346.9452 | 0.04872 | 116.928 | 0.51742 | 0.88815 | 254.4424 | 6 | 24.5128
22-00 | 11187.347 | 0.1072 | 257.28 | 4346.9873 | 0.04212 | 101.088 | 0.39291 | 0.93073 | 276.4268 | 6 | 26.6307
23-00 | 11187.4541 | 0.10704 | 256.896 | 4347.0302 | 0.04292 | 103.008 | 0.40097 | 0.92817 | 276.7783 | 6 | 26.6646
24-00 | 11187.553 | 0.09888 | 237.312 | 4347.0738 | 0.0436 | 104.64 | 0.44094 | 0.915 | 259.3579 | 6 | 24.9863
|  |  | 7670.592 |  |  | 3209.952 | 0.41848 | 0.92248 | 8315.1532
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.___________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_43ЖБИ
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№43ЦРП-ЖБИ
Наименование присоединения АО "ЖБИ"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 17 июня 2020 г.
Измерительные тр-ры тока 300/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №_01061773__ Расч.коэф._3600_ |  |  | Реактивн.сч. №_01061773 Расч.коэф. №_3600 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 6780.4733 |  |  | 1167.715
1-00 | 6780.492 | 0.01876 | 67.536 | 1167.715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67.536 | 6 | 6.5064
2-00 | 6780.5072 | 0.01516 | 54.576 | 1167.715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.576 | 6 | 5.2578
3-00 | 6780.5218 | 0.01464 | 52.704 | 1167.715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.704 | 6 | 5.0775
4-00 | 6780.5364 | 0.01452 | 52.272 | 1167.715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.272 | 6 | 5.0358
5-00 | 6780.5498 | 0.01344 | 48.384 | 1167.715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.384 | 6 | 4.6613
6-00 | 6780.5645 | 0.01468 | 52.848 | 1167.715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.848 | 6 | 5.0913
7-00 | 6780.5806 | 0.01608 | 57.888 | 1167.715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.888 | 6 | 5.5769
8-00 | 6780.6129 | 0.03232 | 116.352 | 1167.7236 | 0.00852 | 30.672 | 0.26361 | 0.96697 | 120.3269 | 6 | 11.5922
9-00 | 6780.692 | 0.07916 | 284.976 | 1167.754 | 0.03044 | 109.584 | 0.38454 | 0.93337 | 305.3195 | 6 | 29.4142
10-00 | 6780.7916 | 0.09956 | 358.416 | 1167.7907 | 0.03668 | 132.048 | 0.36842 | 0.93834 | 381.9669 | 6 | 36.7984
11-00 | 6780.8996 | 0.10796 | 388.656 | 1167.8253 | 0.0346 | 124.56 | 0.32049 | 0.95229 | 408.1283 | 6 | 39.3187
12-00 | 6780.9861 | 0.08652 | 311.472 | 1167.8388 | 0.01352 | 48.672 | 0.15626 | 0.98801 | 315.2519 | 6 | 30.3711
13-00 | 6781.0915 | 0.10544 | 379.584 | 1167.8743 | 0.03548 | 127.728 | 0.33649 | 0.94778 | 400.4978 | 6 | 38.5836
14-00 | 6781.1923 | 0.1008 | 362.88 | 1167.9062 | 0.03192 | 114.912 | 0.31667 | 0.95334 | 380.6398 | 6 | 36.6705
15-00 | 6781.3002 | 0.10788 | 388.368 | 1167.9433 | 0.03712 | 133.632 | 0.34409 | 0.94559 | 410.7155 | 6 | 39.568
16-00 | 6781.3662 | 0.06604 | 237.744 | 1167.9482 | 0.00484 | 17.424 | 0.073289 | 0.99733 | 238.3816 | 6 | 22.9655
17-00 | 6781.4228 | 0.0566 | 203.76 | 1167.9482 | 0 | 0 | 0 | 1 | 203.76 | 6 | 19.6301
18-00 | 6781.4696 | 0.0468 | 168.48 | 1167.9484 | 0.00028 | 1.008 | 0.0059829 | 0.99998 | 168.483 | 6 | 16.2315
19-00 | 6781.4937 | 0.02408 | 86.688 | 1167.9484 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86.688 | 6 | 8.3514
20-00 | 6781.5156 | 0.02184 | 78.624 | 1167.9484 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78.624 | 6 | 7.5746
21-00 | 6781.5364 | 0.0208 | 74.88 | 1167.9484 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74.88 | 6 | 7.2139
22-00 | 6781.5561 | 0.01972 | 70.992 | 1167.9484 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70.992 | 6 | 6.8393
23-00 | 6781.5734 | 0.01736 | 62.496 | 1167.9484 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.496 | 6 | 6.0208
24-00 | 6781.5912 | 0.0178 | 64.08 | 1167.9484 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64.08 | 6 | 6.1734
|  |  | 4024.656 |  |  | 840.24
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## протокол отклонений
| Перечень отклонений от нормальной схемы сети за 17 июля 2020 года | [5 empty] | Приложение №2
Регион | Наименование энергообъекта | Тип коммутационного аппарата | Класс напряжения | Название коммутационного аппарата | Uid аппарата | Нормальное состояние коммутационного аппарата | Фактичкское состояние коммутационного аппарата | Отклонение от нормального состояния
Курская обл. | ПС 35/6 КЗТЗ | МГГ-10 | 6 кВ | масляный выключатеть Т3 6 кВ | - | включён на 3сек | отключен | Т-3 переведен для ЛКИ
Курская обл. | ПС 35/6 КЗТЗ | ВМГ-10 | 6 кВ | секционый масляный выключатеть 2-3 | - | отключён | включён | выведен Т-3 на работу ЛКИ
| Инженер -энергетик - начальник участка КЗТЗ |  |  |  | Барков В.А