## яч 8 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№8 ЦРП
Наименование присоединения ООО "Леруа Мерлен Восток"г.Курск
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 июня 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №_1296521 Альфа А1800 Расч.коэф.2400 |  |  | Реакт.сч. №129621 Расч.коэф.2400 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх.акт .энер. за час (квт) | Показание сч. | Разность показан. | Расх.реакт.энер.за час (квар) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 2214.0727 |  |  | 96.6627
1-00 | 2214.1296 | 0.0569 | 136.56 | 96.6751 | 0.0124 | 29.76 | 0.21793 | 0.97707 | 139.7651 | 6 | 13.4648
2-00 | 2214.2101 | 0.0806 | 193.44 | 96.6915 | 0.01645 | 39.48 | 0.20409 | 0.9798 | 197.4277 | 6 | 19.02
3-00 | 2214.2247 | 0.0146 | 35.04 | 96.6967 | 0.00515 | 12.36 | 0.35274 | 0.94305 | 37.156 | 6 | 3.5796
4-00 | 2214.2929 | 0.06815 | 163.56 | 96.711 | 0.01435 | 34.44 | 0.21056 | 0.97854 | 167.1466 | 6 | 16.1028
5-00 | 2214.3713 | 0.07845 | 188.28 | 96.7279 | 0.01685 | 40.44 | 0.21479 | 0.9777 | 192.574 | 6 | 18.5524
6-00 | 2214.4554 | 0.084 | 201.6 | 96.7499 | 0.022 | 52.8 | 0.2619 | 0.96737 | 208.3996 | 6 | 20.077
7-00 | 2214.5446 | 0.0892 | 214.08 | 96.7746 | 0.02475 | 59.4 | 0.27747 | 0.9636 | 222.168 | 6 | 21.4035
8-00 | 2214.6399 | 0.0953 | 228.72 | 96.7997 | 0.0251 | 60.24 | 0.26338 | 0.96702 | 236.52 | 6 | 22.7861
9-00 | 2214.7455 | 0.10565 | 253.56 | 96.8219 | 0.0222 | 53.28 | 0.21013 | 0.97863 | 259.0973 | 6 | 24.9612
10-00 | 2214.858 | 0.1125 | 270 | 96.8452 | 0.0233 | 55.92 | 0.20711 | 0.97922 | 275.73 | 6 | 26.5636
11-00 | 2214.974 | 0.11595 | 278.28 | 96.8699 | 0.02465 | 59.16 | 0.21259 | 0.97814 | 284.499 | 6 | 27.4084
12-00 | 2215.086 | 0.112 | 268.8 | 96.8927 | 0.0228 | 54.72 | 0.20357 | 0.9799 | 274.3132 | 6 | 26.4271
13-00 | 2215.1993 | 0.11335 | 272.04 | 96.9169 | 0.02425 | 58.2 | 0.21394 | 0.97787 | 278.196 | 6 | 26.8012
14-00 | 2215.3111 | 0.11181 | 268.344 | 96.9399 | 0.02295 | 55.08 | 0.20526 | 0.97958 | 273.9385 | 6 | 26.391
15-00 | 2215.4241 | 0.11294 | 271.056 | 96.9634 | 0.02355 | 56.52 | 0.20852 | 0.97894 | 276.886 | 6 | 26.675
16-00 | 2215.5353 | 0.11125 | 267 | 96.9864 | 0.02295 | 55.08 | 0.20629 | 0.97938 | 272.6221 | 6 | 26.2642
17-00 | 2215.6387 | 0.1034 | 248.16 | 97.0063 | 0.0199 | 47.76 | 0.19246 | 0.98198 | 252.7141 | 6 | 24.3462
18-00 | 2215.7399 | 0.1012 | 242.88 | 97.0259 | 0.01965 | 47.16 | 0.19417 | 0.98167 | 247.4162 | 6 | 23.8359
19-00 | 2215.8386 | 0.0987 | 236.88 | 97.0443 | 0.01835 | 44.04 | 0.18592 | 0.98315 | 240.9391 | 6 | 23.2119
20-00 | 2215.9367 | 0.0981 | 235.44 | 97.0623 | 0.018 | 43.2 | 0.18349 | 0.98358 | 239.3705 | 6 | 23.0607
21-00 | 2216.0338 | 0.09705 | 232.92 | 97.08 | 0.01775 | 42.6 | 0.1829 | 0.98368 | 236.7836 | 6 | 22.8115
22-00 | 2216.1313 | 0.09755 | 234.12 | 97.0967 | 0.0167 | 40.08 | 0.17119 | 0.98566 | 237.526 | 6 | 22.883
23-00 | 2216.2142 | 0.08295 | 199.08 | 97.1125 | 0.01575 | 37.8 | 0.18987 | 0.98245 | 202.6368 | 6 | 19.5219
24-00 | 2216.2959 | 0.08165 | 195.96 | 97.1283 | 0.01585 | 38.04 | 0.19412 | 0.98167 | 199.618 | 6 | 19.231
|  |  | 5335.8 |  |  | 1117.56
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч 33 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№33ЦРП
Наименование присоединения ООО "Леруа Мерлен Восток"г.Курск
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 июня 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №1296522 Альфа А1800 Расч.коэф.2400 |  |  | Реакт.сч. №129622 Расч.коэф.2400 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх.акт .энер. за час (квт) | Показание сч. | Разность показан. | Расх.реакт.энер.за час (квар) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 1775.7406 |  |  | 211.8847
1-00 | 1775.7803 | 0.0397 | 95.28 | 211.8914 | 0.0067 | 16.08 | 0.16877 | 0.98606 | 96.6274 | 6 | 9.309
2-00 | 1775.8309 | 0.0506 | 121.44 | 211.8991 | 0.00775 | 18.6 | 0.15316 | 0.98847 | 122.8562 | 6 | 11.8359
3-00 | 1775.8467 | 0.01575 | 37.8 | 211.902 | 0.00285 | 6.84 | 0.18095 | 0.98402 | 38.4139 | 6 | 3.7008
4-00 | 1775.8922 | 0.0455 | 109.2 | 211.9103 | 0.00835 | 20.04 | 0.18352 | 0.98357 | 111.0236 | 6 | 10.6959
5-00 | 1775.9406 | 0.04845 | 116.28 | 211.9255 | 0.0151 | 36.24 | 0.31166 | 0.95471 | 121.7965 | 6 | 11.7338
6-00 | 1775.9873 | 0.0467 | 112.08 | 211.9434 | 0.0179 | 42.96 | 0.3833 | 0.93376 | 120.0312 | 6 | 11.5637
7-00 | 1776.0362 | 0.0489 | 117.36 | 211.9608 | 0.0175 | 42 | 0.35787 | 0.94152 | 124.649 | 6 | 12.0086
8-00 | 1776.0873 | 0.0511 | 122.64 | 211.9766 | 0.01575 | 37.8 | 0.30822 | 0.95564 | 128.3332 | 6 | 12.3635
9-00 | 1776.1423 | 0.055 | 132 | 211.9913 | 0.0147 | 35.28 | 0.26727 | 0.96609 | 136.6334 | 6 | 13.1631
10-00 | 1776.1994 | 0.05705 | 136.92 | 212.0071 | 0.01585 | 38.04 | 0.27783 | 0.96351 | 142.106 | 6 | 13.6904
11-00 | 1776.2563 | 0.05695 | 136.68 | 212.022 | 0.0148 | 35.52 | 0.25988 | 0.96785 | 141.22 | 6 | 13.605
12-00 | 1776.3164 | 0.0601 | 144.24 | 212.0408 | 0.0188 | 45.12 | 0.31281 | 0.9544 | 151.1324 | 6 | 14.56
13-00 | 1776.3772 | 0.0608 | 145.92 | 212.06 | 0.01925 | 46.2 | 0.31661 | 0.95336 | 153.0591 | 6 | 14.7456
14-00 | 1776.4376 | 0.06035 | 144.84 | 212.0793 | 0.01925 | 46.2 | 0.31897 | 0.95271 | 152.0298 | 6 | 14.6464
15-00 | 1776.4951 | 0.0575 | 138 | 212.0974 | 0.01815 | 43.56 | 0.31565 | 0.95362 | 144.7117 | 6 | 13.9414
16-00 | 1776.5534 | 0.05835 | 140.04 | 212.1155 | 0.0181 | 43.44 | 0.3102 | 0.9551 | 146.6228 | 6 | 14.1255
17-00 | 1776.6089 | 0.05545 | 133.08 | 212.1329 | 0.01745 | 41.88 | 0.3147 | 0.95388 | 139.5142 | 6 | 13.4407
18-00 | 1776.659 | 0.0501 | 120.24 | 212.1478 | 0.0148 | 35.52 | 0.29541 | 0.95903 | 125.3767 | 6 | 12.0787
19-00 | 1776.7063 | 0.0473 | 113.52 | 212.1616 | 0.01385 | 33.24 | 0.29281 | 0.9597 | 118.2865 | 6 | 11.3956
20-00 | 1776.7522 | 0.04595 | 110.28 | 212.1756 | 0.01405 | 33.72 | 0.30577 | 0.9563 | 115.3201 | 6 | 11.1098
21-00 | 1776.7977 | 0.0455 | 109.2 | 212.1897 | 0.01405 | 33.72 | 0.30879 | 0.95548 | 114.2877 | 6 | 11.0104
22-00 | 1776.848 | 0.0503 | 120.72 | 212.1968 | 0.0071 | 17.04 | 0.14115 | 0.99018 | 121.9167 | 6 | 11.7453
23-00 | 1776.9011 | 0.05305 | 127.32 | 212.2045 | 0.00765 | 18.36 | 0.1442 | 0.98976 | 128.637 | 6 | 12.3928
24-00 | 1776.9509 | 0.0498 | 119.52 | 212.2113 | 0.00685 | 16.44 | 0.13755 | 0.99067 | 120.6454 | 6 | 11.6229
|  |  | 2904.6 |  |  | 783.84
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч 22ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№22ЦРП
Наименование присоединения ООО "Лента"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 июня 2021 г.
Измерительные тр-ры тока200/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч.А1805 RL №-01296520Расч.коэф.2400 |  |  | Реактивн.сч. Сч.А1805 RL №-01296520Расч.коэф.2400 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 2735.2719 |  |  | 1580.5031
1-00 | 2735.3175 | 0.0456 | 109.44 | 1580.5335 | 0.0304 | 72.96 | 0.66667 | 0.83205 | 131.5305 | 6 | 12.6715
2-00 | 2735.3628 | 0.0453 | 108.72 | 1580.5635 | 0.03 | 72 | 0.66225 | 0.83375 | 130.3995 | 6 | 12.5626
3-00 | 2735.4075 | 0.0447 | 107.28 | 1580.5937 | 0.03025 | 72.6 | 0.67673 | 0.82818 | 129.5367 | 6 | 12.4795
4-00 | 2735.4524 | 0.0449 | 107.76 | 1580.6237 | 0.02995 | 71.88 | 0.66704 | 0.83191 | 129.5336 | 6 | 12.4792
5-00 | 2735.4994 | 0.04695 | 112.68 | 1580.6551 | 0.0314 | 75.36 | 0.6688 | 0.83123 | 135.5578 | 6 | 13.0595
6-00 | 2735.5493 | 0.04995 | 119.88 | 1580.6881 | 0.03305 | 79.32 | 0.66166 | 0.83397 | 143.7459 | 6 | 13.8484
7-00 | 2735.6415 | 0.0922 | 221.28 | 1580.7487 | 0.0606 | 145.44 | 0.65727 | 0.83566 | 264.7973 | 6 | 25.5103
8-00 | 2735.7436 | 0.1021 | 245.04 | 1580.813 | 0.0643 | 154.32 | 0.62977 | 0.84618 | 289.5846 | 6 | 27.8983
9-00 | 2735.8462 | 0.1026 | 246.24 | 1580.8787 | 0.0657 | 157.68 | 0.64035 | 0.84214 | 292.3989 | 6 | 28.1695
10-00 | 2735.9516 | 0.10545 | 253.08 | 1580.9442 | 0.06545 | 157.08 | 0.62067 | 0.84965 | 297.8651 | 6 | 28.6961
11-00 | 2736.0529 | 0.1012 | 242.88 | 1581.0079 | 0.06375 | 153 | 0.62994 | 0.84611 | 287.0535 | 6 | 27.6545
12-00 | 2736.1564 | 0.1036 | 248.64 | 1581.071 | 0.0631 | 151.44 | 0.60907 | 0.85406 | 291.1287 | 6 | 28.0471
13-00 | 2736.251 | 0.0946 | 227.04 | 1581.1278 | 0.05675 | 136.2 | 0.59989 | 0.85753 | 264.7595 | 6 | 25.5067
14-00 | 2736.3456 | 0.09455 | 226.92 | 1581.1837 | 0.05595 | 134.28 | 0.59175 | 0.86061 | 263.6737 | 6 | 25.4021
15-00 | 2736.4373 | 0.0917 | 220.08 | 1581.2391 | 0.0554 | 132.96 | 0.60414 | 0.85592 | 257.1256 | 6 | 24.7713
16-00 | 2736.5253 | 0.08805 | 211.32 | 1581.2939 | 0.0548 | 131.52 | 0.62237 | 0.849 | 248.9049 | 6 | 23.9793
17-00 | 2736.6062 | 0.0809 | 194.16 | 1581.3449 | 0.05095 | 122.28 | 0.62979 | 0.84617 | 229.457 | 6 | 22.1057
18-00 | 2736.6701 | 0.06385 | 153.24 | 1581.3844 | 0.0395 | 94.8 | 0.61864 | 0.85042 | 180.1931 | 6 | 17.3596
19-00 | 2736.7264 | 0.0563 | 135.12 | 1581.4194 | 0.035 | 84 | 0.62167 | 0.84927 | 159.1019 | 6 | 15.3277
20-00 | 2736.7809 | 0.0545 | 130.8 | 1581.453 | 0.0336 | 80.64 | 0.61651 | 0.85123 | 153.6602 | 6 | 14.8035
21-00 | 2736.8337 | 0.05285 | 126.84 | 1581.4855 | 0.03255 | 78.12 | 0.61589 | 0.85146 | 148.9668 | 6 | 14.3513
22-00 | 2736.8881 | 0.0543 | 130.32 | 1581.519 | 0.03345 | 80.28 | 0.61602 | 0.85142 | 153.0627 | 6 | 14.7459
23-00 | 2736.941 | 0.05295 | 127.08 | 1581.5523 | 0.0333 | 79.92 | 0.6289 | 0.84651 | 150.1217 | 6 | 14.4626
24-00 | 2736.9886 | 0.04755 | 114.12 | 1581.583 | 0.0307 | 73.68 | 0.64564 | 0.84011 | 135.8386 | 6 | 13.0866
|  |  | 4119.96 |  |  | 2591.76
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч 41ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№41ЦРП
Наименование присоединения ООО "Лента"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 июня 2021 г.
Измерительные тр-ры тока200/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч.А1805 RL №-01296519 Расч.коэф.2400 |  |  | Реактивн.сч. Сч.А1805 RL №-01296519Расч.коэф.2400 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 4889.4265 |  |  | 1321.8969
1-00 | 4889.5542 | 0.1277 | 306.48 | 1321.9325 | 0.0356 | 85.44 | 0.27878 | 0.96327 | 318.1666 | 6 | 30.6519
2-00 | 4889.6857 | 0.1315 | 315.6 | 1321.9707 | 0.03825 | 91.8 | 0.29087 | 0.9602 | 328.6801 | 6 | 31.6647
3-00 | 4889.8065 | 0.12085 | 290.04 | 1322.0058 | 0.0351 | 84.24 | 0.29044 | 0.96032 | 302.0258 | 6 | 29.0969
4-00 | 4889.9298 | 0.12325 | 295.8 | 1322.0429 | 0.03705 | 88.92 | 0.30061 | 0.95767 | 308.876 | 6 | 29.7568
5-00 | 4890.0466 | 0.11685 | 280.44 | 1322.0763 | 0.0334 | 80.16 | 0.28584 | 0.96149 | 291.6714 | 6 | 28.0994
6-00 | 4890.1648 | 0.11815 | 283.56 | 1322.1135 | 0.03725 | 89.4 | 0.31528 | 0.95372 | 297.3191 | 6 | 28.6435
7-00 | 4890.2799 | 0.1151 | 276.24 | 1322.148 | 0.0345 | 82.8 | 0.29974 | 0.95789 | 288.3823 | 6 | 27.7825
8-00 | 4890.4064 | 0.1265 | 303.6 | 1322.1909 | 0.04285 | 102.84 | 0.33874 | 0.94714 | 320.5449 | 6 | 30.881
9-00 | 4890.5406 | 0.13425 | 322.2 | 1322.2337 | 0.04285 | 102.84 | 0.31918 | 0.95265 | 338.2143 | 6 | 32.5833
10-00 | 4890.6793 | 0.1387 | 332.88 | 1322.2783 | 0.0446 | 107.04 | 0.32156 | 0.95199 | 349.6665 | 6 | 33.6866
11-00 | 4890.8182 | 0.1389 | 333.36 | 1322.3246 | 0.0463 | 111.12 | 0.33333 | 0.94868 | 351.3923 | 6 | 33.8528
12-00 | 4890.955 | 0.13675 | 328.2 | 1322.3704 | 0.0458 | 109.92 | 0.33492 | 0.94823 | 346.118 | 6 | 33.3447
13-00 | 4891.0944 | 0.13945 | 334.68 | 1322.4153 | 0.0449 | 107.76 | 0.32198 | 0.95188 | 351.6005 | 6 | 33.8729
14-00 | 4891.2391 | 0.1447 | 347.28 | 1322.4629 | 0.04755 | 114.12 | 0.32861 | 0.95002 | 365.55 | 6 | 35.2168
15-00 | 4891.3807 | 0.1416 | 339.84 | 1322.5111 | 0.0482 | 115.68 | 0.3404 | 0.94666 | 358.989 | 6 | 34.5847
16-00 | 4891.5192 | 0.13845 | 332.28 | 1322.5584 | 0.04735 | 113.64 | 0.342 | 0.94619 | 351.1752 | 6 | 33.8319
17-00 | 4891.6516 | 0.1324 | 317.76 | 1322.6017 | 0.0433 | 103.92 | 0.32704 | 0.95046 | 334.3214 | 6 | 32.2082
18-00 | 4891.7795 | 0.1279 | 306.96 | 1322.637 | 0.03525 | 84.6 | 0.27561 | 0.96406 | 318.4048 | 6 | 30.6748
19-00 | 4891.9091 | 0.12965 | 311.16 | 1322.6803 | 0.04335 | 104.04 | 0.33436 | 0.94839 | 328.0928 | 6 | 31.6082
20-00 | 4892.0333 | 0.12415 | 297.96 | 1322.7203 | 0.04 | 96 | 0.32219 | 0.95182 | 313.0434 | 6 | 30.1583
21-00 | 4892.1579 | 0.12465 | 299.16 | 1322.7559 | 0.03555 | 85.32 | 0.2852 | 0.96165 | 311.0887 | 6 | 29.97
22-00 | 4892.2912 | 0.13325 | 319.8 | 1322.7939 | 0.03805 | 91.32 | 0.28555 | 0.96156 | 332.5829 | 6 | 32.0407
23-00 | 4892.4216 | 0.13045 | 313.08 | 1322.8336 | 0.0397 | 95.28 | 0.30433 | 0.95668 | 327.2573 | 6 | 31.5277
24-00 | 4892.5528 | 0.13113 | 314.712 | 1322.8737 | 0.04005 | 96.12 | 0.30542 | 0.95639 | 329.0634 | 6 | 31.7017
|  |  | 7503.072 |  |  | 2344.32
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_2 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№2 ТП ЦРП- ТП-274
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 июня 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 300/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №01203521 Расч.коэф._3600 ( внутренний коэф. Сч=1200) |  |  | Реактивн.сч. №_01203521 Расч.коэф. №3600 ( внутренний коэф. Сч=1200) |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 5019134.34 |  |  | 1775234.37
1-00 | 5019236.94 | 102.6 | 307.8 | 1775289.33 | 54.96 | 164.88 | 0.53567 | 0.8815 | 349.1794 | 6 | 33.6396
2-00 | 5019336.6 | 99.66 | 298.98 | 1775343.63 | 54.3 | 162.9 | 0.54485 | 0.87812 | 340.4783 | 6 | 32.8014
3-00 | 5019423.6 | 87 | 261 | 1775399.61 | 55.98 | 167.94 | 0.64345 | 0.84095 | 310.3624 | 6 | 29.9
4-00 | 5019515.22 | 91.62 | 274.86 | 1775454.63 | 55.02 | 165.06 | 0.60052 | 0.85729 | 320.6132 | 6 | 30.8876
5-00 | 5019596.94 | 81.72 | 245.16 | 1775510.01 | 55.38 | 166.14 | 0.67768 | 0.82782 | 296.1519 | 6 | 28.531
6-00 | 5019694.26 | 97.32 | 291.96 | 1775563.35 | 53.34 | 160.02 | 0.54809 | 0.87692 | 332.937 | 6 | 32.0749
7-00 | 5019804.3 | 110.04 | 330.12 | 1775616.39 | 53.04 | 159.12 | 0.48201 | 0.90082 | 366.4674 | 6 | 35.3051
8-00 | 5019939.84 | 135.54 | 406.62 | 1775668.53 | 52.14 | 156.42 | 0.38468 | 0.93332 | 435.6685 | 6 | 41.9719
9-00 | 5020082.76 | 142.92 | 428.76 | 1775722.77 | 54.24 | 162.72 | 0.37951 | 0.93493 | 458.5989 | 6 | 44.181
10-00 | 5020235.1 | 152.34 | 457.02 | 1775781.57 | 58.8 | 176.4 | 0.38598 | 0.93292 | 489.8819 | 6 | 47.1948
11-00 | 5020399.44 | 164.34 | 493.02 | 1775839.89 | 58.32 | 174.96 | 0.35487 | 0.94242 | 523.1441 | 6 | 50.3992
12-00 | 5020554 | 154.56 | 463.68 | 1775897.43 | 57.54 | 172.62 | 0.37228 | 0.93716 | 494.7694 | 6 | 47.6657
13-00 | 5020706.16 | 152.16 | 456.48 | 1775953.05 | 55.62 | 166.86 | 0.36554 | 0.93922 | 486.0208 | 6 | 46.8228
14-00 | 5020852.26 | 146.1 | 438.3 | 1776006.09 | 53.04 | 159.12 | 0.36304 | 0.93997 | 466.2897 | 6 | 44.9219
15-00 | 5020990.62 | 138.36 | 415.08 | 1776056.61 | 50.52 | 151.56 | 0.36513 | 0.93934 | 441.8844 | 6 | 42.5708
16-00 | 5021130.18 | 139.56 | 418.68 | 1776107.07 | 50.46 | 151.38 | 0.36156 | 0.94042 | 445.2065 | 6 | 42.8908
17-00 | 5021266.98 | 136.8 | 410.4 | 1776156.57 | 49.5 | 148.5 | 0.36184 | 0.94033 | 436.4406 | 6 | 42.0463
18-00 | 5021416.02 | 149.04 | 447.12 | 1776206.13 | 49.56 | 148.68 | 0.33253 | 0.94891 | 471.1921 | 6 | 45.3942
19-00 | 5021560.44 | 144.42 | 433.26 | 1776258.51 | 52.38 | 157.14 | 0.36269 | 0.94008 | 460.8766 | 6 | 44.4004
20-00 | 5021712.06 | 151.62 | 454.86 | 1776311.13 | 52.62 | 157.86 | 0.34705 | 0.94472 | 481.4742 | 6 | 46.3848
21-00 | 5021852.82 | 140.76 | 422.28 | 1776363.87 | 52.74 | 158.22 | 0.37468 | 0.93643 | 450.9479 | 6 | 43.4439
22-00 | 5022007.62 | 154.8 | 464.4 | 1776415.41 | 51.54 | 154.62 | 0.33295 | 0.94879 | 489.4637 | 6 | 47.1545
23-00 | 5022219.6 | 211.98 | 635.94 | 1776467.67 | 52.26 | 156.78 | 0.24653 | 0.97093 | 654.9807 | 6 | 63.1003
24-00 | 5022286.62 | 67.02 | 201.06 | 1776521.97 | 54.3 | 162.9 | 0.81021 | 0.77699 | 258.7693 | 6 | 24.9296
| 4200375.51 |  | 9456.84 |  |  | 3862.8 | 0.40847 | 0.92575 | 10215.3339
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_3 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№3ЦРП-Редакция
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 июня 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №01061778 Расч.коэф._4800_ |  |  | Реактивн.сч. №_01061778 Расч.коэф. №_4800 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 1681.7144 |  |  | 645.2287
1-00 | 1681.7232 | 0.00884 | 42.432 | 645.231 | 0.00224 | 10.752 | 0.25339 | 0.96936 | 43.7731 | 6 | 4.2171
2-00 | 1681.7312 | 0.00804 | 38.592 | 645.2329 | 0.00192 | 9.216 | 0.23881 | 0.97265 | 39.6772 | 6 | 3.8225
3-00 | 1681.7396 | 0.0084 | 40.32 | 645.2352 | 0.00232 | 11.136 | 0.27619 | 0.96391 | 41.8296 | 6 | 4.0298
4-00 | 1681.748 | 0.00836 | 40.128 | 645.2375 | 0.00232 | 11.136 | 0.27751 | 0.96358 | 41.6445 | 6 | 4.012
5-00 | 1681.7561 | 0.00808 | 38.784 | 645.2397 | 0.0022 | 10.56 | 0.27228 | 0.96487 | 40.1959 | 6 | 3.8724
6-00 | 1681.769 | 0.01296 | 62.208 | 645.242 | 0.00224 | 10.752 | 0.17284 | 0.98539 | 63.1303 | 6 | 6.0819
7-00 | 1681.7794 | 0.01038 | 49.824 | 645.2461 | 0.00416 | 19.968 | 0.40077 | 0.92823 | 53.6764 | 6 | 5.1711
8-00 | 1681.7922 | 0.01274 | 61.152 | 645.2531 | 0.00696 | 33.408 | 0.54631 | 0.87758 | 69.6826 | 6 | 6.7132
9-00 | 1681.8147 | 0.02252 | 108.096 | 645.262 | 0.00888 | 42.624 | 0.39432 | 0.93029 | 116.1962 | 6 | 11.1942
10-00 | 1681.8464 | 0.03176 | 152.448 | 645.2764 | 0.01444 | 69.312 | 0.45466 | 0.91033 | 167.4651 | 6 | 16.1334
11-00 | 1681.8814 | 0.035 | 168 | 645.2929 | 0.01652 | 79.296 | 0.472 | 0.90433 | 185.7737 | 6 | 17.8973
12-00 | 1681.916 | 0.0346 | 166.08 | 645.3079 | 0.01496 | 71.808 | 0.43237 | 0.91788 | 180.9391 | 6 | 17.4315
13-00 | 1681.948 | 0.03196 | 153.408 | 645.3196 | 0.01172 | 56.256 | 0.36671 | 0.93886 | 163.3975 | 6 | 15.7416
14-00 | 1681.9798 | 0.03184 | 152.832 | 645.3315 | 0.01192 | 57.216 | 0.37437 | 0.93652 | 163.191 | 6 | 15.7217
15-00 | 1682.0148 | 0.03496 | 167.808 | 645.3462 | 0.01472 | 70.656 | 0.42105 | 0.92164 | 182.0763 | 6 | 17.5411
16-00 | 1682.0486 | 0.03376 | 162.048 | 645.361 | 0.0148 | 71.04 | 0.43839 | 0.91586 | 176.9357 | 6 | 17.0458
17-00 | 1682.08 | 0.0314 | 150.72 | 645.3738 | 0.01276 | 61.248 | 0.40637 | 0.92643 | 162.6894 | 6 | 15.6734
18-00 | 1682.1066 | 0.02664 | 127.872 | 645.3834 | 0.00964 | 46.272 | 0.36186 | 0.94033 | 135.9866 | 6 | 13.1008
19-00 | 1682.1222 | 0.0156 | 74.88 | 645.386 | 0.0026 | 12.48 | 0.16667 | 0.98639 | 75.9129 | 6 | 7.3134
20-00 | 1682.1346 | 0.01236 | 59.328 | 645.388 | 0.002 | 9.6 | 0.16181 | 0.98716 | 60.0997 | 6 | 5.7899
21-00 | 1682.1451 | 0.01052 | 50.496 | 645.3894 | 0.0014 | 6.72 | 0.13308 | 0.99126 | 50.9412 | 6 | 4.9076
22-00 | 1682.1541 | 0.009 | 43.2 | 645.3901 | 0.00068 | 3.264 | 0.075556 | 0.99716 | 43.3231 | 6 | 4.1737
23-00 | 1682.1629 | 0.00884 | 42.432 | 645.3914 | 0.00128 | 6.144 | 0.1448 | 0.98968 | 42.8745 | 6 | 4.1305
24-00 | 1682.1713 | 0.00836 | 40.128 | 645.3934 | 0.00204 | 9.792 | 0.24402 | 0.97149 | 41.3054 | 6 | 3.9793
|  | 0.45692 | 2193.216 |  | 0.16472 | 790.656
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_6 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№6ЦРП-Д/культуры
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 июня 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №01061770 Расч.коэф._2400 |  |  | Реактивн.сч. №_01061770 Расч.коэф. №_2400 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 15673.8503 |  |  | 7106.6442
1-00 | 15673.92 | 0.06964 | 167.136 | 7106.6725 | 0.02836 | 68.064 | 0.40724 | 0.92615 | 180.4637 | 6 | 17.3857
2-00 | 15673.9829 | 0.06292 | 151.008 | 7106.7051 | 0.03256 | 78.144 | 0.51748 | 0.88813 | 170.0291 | 6 | 16.3805
3-00 | 15674.0438 | 0.06092 | 146.208 | 7106.7398 | 0.03476 | 83.424 | 0.57058 | 0.86856 | 168.334 | 6 | 16.2172
4-00 | 15674.1008 | 0.05704 | 136.896 | 7106.7738 | 0.03392 | 81.408 | 0.59467 | 0.85951 | 159.2727 | 6 | 15.3442
5-00 | 15674.1556 | 0.05472 | 131.328 | 7106.8066 | 0.03288 | 78.912 | 0.60088 | 0.85716 | 153.2128 | 6 | 14.7604
6-00 | 15674.2109 | 0.05536 | 132.864 | 7106.8393 | 0.03268 | 78.432 | 0.59032 | 0.86115 | 154.2868 | 6 | 14.8639
7-00 | 15674.275 | 0.06412 | 153.888 | 7106.8715 | 0.0322 | 77.28 | 0.50218 | 0.89365 | 172.2025 | 6 | 16.5898
8-00 | 15674.3476 | 0.07256 | 174.144 | 7106.8989 | 0.0274 | 65.76 | 0.37762 | 0.93552 | 186.1465 | 6 | 17.9332
9-00 | 15674.4382 | 0.0906 | 217.44 | 7106.9293 | 0.0304 | 72.96 | 0.33554 | 0.94805 | 229.3541 | 6 | 22.0958
10-00 | 15674.5417 | 0.10348 | 248.352 | 7106.9623 | 0.03296 | 79.104 | 0.31852 | 0.95283 | 260.6457 | 6 | 25.1104
11-00 | 15674.6499 | 0.1082 | 259.68 | 7106.9947 | 0.0324 | 77.76 | 0.29945 | 0.95797 | 271.0725 | 6 | 26.1149
12-00 | 15674.7598 | 0.10992 | 263.808 | 7107.0286 | 0.03388 | 81.312 | 0.30822 | 0.95564 | 276.0549 | 6 | 26.5949
13-00 | 15674.8729 | 0.11312 | 271.488 | 7107.0615 | 0.03292 | 79.008 | 0.29102 | 0.96017 | 282.7508 | 6 | 27.24
14-00 | 15674.9847 | 0.1118 | 268.32 | 7107.0932 | 0.03168 | 76.032 | 0.28336 | 0.96212 | 278.8844 | 6 | 26.8675
15-00 | 15675.0961 | 0.11136 | 267.264 | 7107.1247 | 0.03156 | 75.744 | 0.28341 | 0.96211 | 277.7898 | 6 | 26.762
16-00 | 15675.2051 | 0.109 | 261.6 | 7107.1547 | 0.03 | 72 | 0.27523 | 0.96415 | 271.3274 | 6 | 26.1394
17-00 | 15675.313 | 0.10792 | 259.008 | 7107.1818 | 0.02704 | 64.896 | 0.25056 | 0.97002 | 267.0143 | 6 | 25.7239
18-00 | 15675.4186 | 0.10564 | 253.536 | 7107.2064 | 0.02468 | 59.232 | 0.23362 | 0.97378 | 260.3631 | 6 | 25.0831
19-00 | 15675.5209 | 0.10228 | 245.472 | 7107.2316 | 0.0252 | 60.48 | 0.24638 | 0.97096 | 252.8128 | 6 | 24.3558
20-00 | 15675.6199 | 0.09896 | 237.504 | 7107.258 | 0.02636 | 63.264 | 0.26637 | 0.96631 | 245.7854 | 6 | 23.6788
21-00 | 15675.7151 | 0.0952 | 228.48 | 7107.2848 | 0.02684 | 64.416 | 0.28193 | 0.96248 | 237.3869 | 6 | 22.8696
22-00 | 15675.8105 | 0.0954 | 228.96 | 7107.3113 | 0.02644 | 63.456 | 0.27715 | 0.96367 | 237.5907 | 6 | 22.8893
23-00 | 15675.8981 | 0.0876 | 210.24 | 7107.3393 | 0.02804 | 67.296 | 0.32009 | 0.9524 | 220.7478 | 6 | 21.2667
24-00 | 15675.9712 | 0.07308 | 175.392 | 7107.369 | 0.02964 | 71.136 | 0.40558 | 0.92668 | 189.2688 | 6 | 18.234
|  |  | 5090.016 |  |  | 1739.52 | 0.34175 | 0.94627 | 5379.0513
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_9 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№9 ЦРП-Жил/поселок
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 июня 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №01061772 Расч.коэф._4800_ |  |  | Реактивн.сч. №_01061772 Расч.коэф. №_4800 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 25790.7165 |  |  | 9262.7626
1-00 | 25790.8012 | 0.08472 | 406.656 | 9262.7968 | 0.03416 | 163.968 | 0.40321 | 0.92745 | 438.4685 | 6 | 42.2417
2-00 | 25790.8768 | 0.0756 | 362.88 | 9262.8306 | 0.03376 | 162.048 | 0.44656 | 0.91309 | 397.4185 | 6 | 38.2869
3-00 | 25790.9466 | 0.06984 | 335.232 | 9262.8644 | 0.03388 | 162.624 | 0.48511 | 0.89972 | 372.595 | 6 | 35.8955
4-00 | 25791.0112 | 0.06456 | 309.888 | 9262.8983 | 0.03388 | 162.624 | 0.52478 | 0.88548 | 349.9673 | 6 | 33.7155
5-00 | 25791.0764 | 0.06516 | 312.768 | 9262.9326 | 0.03424 | 164.352 | 0.52548 | 0.88522 | 353.3205 | 6 | 34.0386
6-00 | 25791.1476 | 0.0712 | 341.76 | 9262.9667 | 0.03416 | 163.968 | 0.47978 | 0.9016 | 379.0586 | 6 | 36.5182
7-00 | 25791.2067 | 0.05914 | 283.872 | 9263.0013 | 0.0346 | 166.08 | 0.58505 | 0.86313 | 328.8858 | 6 | 31.6846
8-00 | 25791.2755 | 0.06877 | 330.096 | 9263.0363 | 0.035 | 168 | 0.50894 | 0.89122 | 370.3881 | 6 | 35.6829
9-00 | 25791.3723 | 0.09684 | 464.832 | 9263.0698 | 0.03344 | 160.512 | 0.34531 | 0.94523 | 491.7651 | 6 | 47.3762
10-00 | 25791.4772 | 0.10488 | 503.424 | 9263.1039 | 0.0341 | 163.68 | 0.32513 | 0.951 | 529.3646 | 6 | 50.9985
11-00 | 25791.5845 | 0.10728 | 514.944 | 9263.138 | 0.03418 | 164.064 | 0.31861 | 0.95281 | 540.4483 | 6 | 52.0663
12-00 | 25791.6932 | 0.10872 | 521.856 | 9263.1734 | 0.0354 | 169.92 | 0.32561 | 0.95086 | 548.8228 | 6 | 52.8731
13-00 | 25791.8058 | 0.1126 | 540.48 | 9263.2088 | 0.0354 | 169.92 | 0.31439 | 0.95397 | 566.5611 | 6 | 54.582
14-00 | 25791.9158 | 0.11 | 528 | 9263.243 | 0.0342 | 164.16 | 0.31091 | 0.95491 | 552.9308 | 6 | 53.2689
15-00 | 25792.0201 | 0.10432 | 500.736 | 9263.2774 | 0.0344 | 165.12 | 0.32975 | 0.9497 | 527.2581 | 6 | 50.7956
16-00 | 25792.1238 | 0.10372 | 497.856 | 9263.3114 | 0.03392 | 162.816 | 0.32703 | 0.95046 | 523.8031 | 6 | 50.4627
17-00 | 25792.2342 | 0.11032 | 529.536 | 9263.3444 | 0.03304 | 158.592 | 0.29949 | 0.95796 | 552.7746 | 6 | 53.2538
18-00 | 25792.3478 | 0.11368 | 545.664 | 9263.3762 | 0.0318 | 152.64 | 0.27973 | 0.96303 | 566.6111 | 6 | 54.5868
19-00 | 25792.4673 | 0.11952 | 573.696 | 9263.4091 | 0.03292 | 158.016 | 0.27544 | 0.9641 | 595.0598 | 6 | 57.3275
20-00 | 25792.5936 | 0.12624 | 605.952 | 9263.4438 | 0.03472 | 166.656 | 0.27503 | 0.9642 | 628.4521 | 6 | 60.5445
21-00 | 25792.7158 | 0.12224 | 586.752 | 9263.4774 | 0.0336 | 161.28 | 0.27487 | 0.96424 | 608.5139 | 6 | 58.6237
22-00 | 25792.8404 | 0.12456 | 597.888 | 9263.5102 | 0.03276 | 157.248 | 0.26301 | 0.96711 | 618.2208 | 6 | 59.5588
23-00 | 25792.9559 | 0.11556 | 554.688 | 9263.5425 | 0.03232 | 155.136 | 0.27968 | 0.96304 | 575.9739 | 6 | 55.4888
24-00 | 25793.0514 | 0.09541 | 457.968 | 9263.5756 | 0.03304 | 158.592 | 0.34629 | 0.94494 | 484.6505 | 6 | 46.6908
|  | 2.3349 | 11207.424 |  | 0.81292 | 3902.016
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_15 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№15 ЦРП- ТП-702
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 июня 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 300/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №01203520 Расч.коэф._3600 ( внутренний коэф. Сч=1200) |  |  | Реактивн.сч. №_01203520 Расч.коэф. №3600 ( внутренний коэф. Сч=1200) |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 2241975 |  |  | 682197.81
1-00 | 2242162.44 | 187.44 | 562.32 | 682287.15 | 89.34 | 268.02 | 0.47663 | 0.90271 | 622.9274 | 6 | 60.0123
2-00 | 2242330.92 | 168.48 | 505.44 | 682375.41 | 88.26 | 264.78 | 0.52386 | 0.88581 | 570.5945 | 6 | 54.9706
3-00 | 2242485.06 | 154.14 | 462.42 | 682463.31 | 87.9 | 263.7 | 0.57026 | 0.86868 | 532.325 | 6 | 51.2837
4-00 | 2242626.6 | 141.54 | 424.62 | 682550.61 | 87.3 | 261.9 | 0.61679 | 0.85113 | 498.8925 | 6 | 48.0629
5-00 | 2242764.24 | 137.64 | 412.92 | 682643.13 | 92.52 | 277.56 | 0.67219 | 0.82993 | 497.5364 | 6 | 47.9322
6-00 | 2242924.74 | 160.5 | 481.5 | 682736.61 | 93.48 | 280.44 | 0.58243 | 0.86412 | 557.2153 | 6 | 53.6816
7-00 | 2243117.28 | 192.54 | 577.62 | 682831.59 | 94.98 | 284.94 | 0.4933 | 0.89682 | 644.0774 | 6 | 62.0498
8-00 | 2243337.36 | 220.08 | 660.24 | 682932.81 | 101.22 | 303.66 | 0.45992 | 0.90852 | 726.723 | 6 | 70.0118
9-00 | 2243609.52 | 272.16 | 816.48 | 683039.25 | 106.44 | 319.32 | 0.39109 | 0.93131 | 876.7011 | 6 | 84.4606
10-00 | 2243913.72 | 304.2 | 912.6 | 683148.63 | 109.38 | 328.14 | 0.35957 | 0.94102 | 969.8013 | 6 | 93.4298
11-00 | 2244227.22 | 313.5 | 940.5 | 683256.99 | 108.36 | 325.08 | 0.34565 | 0.94513 | 995.0966 | 6 | 95.8667
12-00 | 2244560.82 | 333.6 | 1000.8 | 683366.79 | 109.8 | 329.4 | 0.32914 | 0.94987 | 1053.6152 | 6 | 101.5044
13-00 | 2244880.14 | 319.32 | 957.96 | 683471.73 | 104.94 | 314.82 | 0.32864 | 0.95001 | 1008.3645 | 6 | 97.1449
14-00 | 2245196.94 | 316.8 | 950.4 | 683579.67 | 107.94 | 323.82 | 0.34072 | 0.94656 | 1004.0516 | 6 | 96.7294
15-00 | 2245507.44 | 310.5 | 931.5 | 683687.13 | 107.46 | 322.38 | 0.34609 | 0.94501 | 985.7084 | 6 | 94.9623
16-00 | 2245818.54 | 311.1 | 933.3 | 683792.85 | 105.72 | 317.16 | 0.33983 | 0.94682 | 985.7177 | 6 | 94.9632
17-00 | 2246126.16 | 307.62 | 922.86 | 683897.43 | 104.58 | 313.74 | 0.33996 | 0.94678 | 974.7325 | 6 | 93.9049
18-00 | 2246432.1 | 305.94 | 917.82 | 684001.05 | 103.62 | 310.86 | 0.33869 | 0.94715 | 969.0343 | 6 | 93.3559
19-00 | 2246701.14 | 269.04 | 807.12 | 684095.25 | 94.2 | 282.6 | 0.35013 | 0.94382 | 855.164 | 6 | 82.3857
20-00 | 2246965.62 | 264.48 | 793.44 | 684183.81 | 88.56 | 265.68 | 0.33485 | 0.94825 | 836.7394 | 6 | 80.6107
21-00 | 2247222.48 | 256.86 | 770.58 | 684275.07 | 91.26 | 273.78 | 0.35529 | 0.94229 | 817.7708 | 6 | 78.7833
22-00 | 2247480.3 | 257.82 | 773.46 | 684359.61 | 84.54 | 253.62 | 0.3279 | 0.95022 | 813.98 | 6 | 78.4181
23-00 | 2247726.36 | 246.06 | 738.18 | 684442.83 | 83.22 | 249.66 | 0.33821 | 0.94729 | 779.2559 | 6 | 75.0728
24-00 | 2247939.06 | 212.7 | 638.1 | 684529.95 | 87.12 | 261.36 | 0.40959 | 0.92538 | 689.5511 | 6 | 66.4307
|  |  | 17892.18 |  |  | 6996.42
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_14 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№14 ЦРП-Западный
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 июня 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №01100789 Расч.коэф._4800_ |  |  | Реактивн.сч. №_01100789 Расч.коэф. №_4800 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 5616.4857 |  |  | 4017.6427
1-00 | 5616.5881 | 0.10235 | 491.28 | 4017.7389 | 0.09625 | 462 | 0.9404 | 0.72848 | 674.3886 | 6 | 64.97
2-00 | 5616.6857 | 0.0976 | 468.48 | 4017.8302 | 0.0913 | 438.24 | 0.93545 | 0.73028 | 641.5043 | 6 | 61.802
3-00 | 5616.7914 | 0.1058 | 507.84 | 4017.9086 | 0.0783 | 375.84 | 0.74008 | 0.80381 | 631.7889 | 6 | 60.866
4-00 | 5616.817 | 0.0255 | 122.4 | 4017.9684 | 0.05985 | 287.28 | 2.3471 | 0.39197 | 312.2684 | 6 | 30.0837
5-00 | 5616.8558 | 0.0389 | 186.72 | 4018.0141 | 0.04565 | 219.12 | 1.1735 | 0.64859 | 287.8853 | 6 | 27.7346
6-00 | 5616.8877 | 0.03185 | 152.88 | 4018.0516 | 0.0376 | 180.48 | 1.1805 | 0.64635 | 236.5276 | 6 | 22.7869
7-00 | 5616.9268 | 0.0391 | 187.68 | 4018.0927 | 0.0411 | 197.28 | 1.0512 | 0.68926 | 272.2925 | 6 | 26.2324
8-00 | 5616.9959 | 0.06905 | 331.44 | 4018.153 | 0.06025 | 289.2 | 0.87256 | 0.75349 | 439.874 | 6 | 42.3771
9-00 | 5617.1044 | 0.1086 | 521.28 | 4018.2337 | 0.08075 | 387.6 | 0.74355 | 0.80248 | 649.5896 | 6 | 62.5809
10-00 | 5617.2207 | 0.1162 | 557.76 | 4018.3144 | 0.08065 | 387.12 | 0.69406 | 0.82152 | 678.939 | 6 | 65.4084
11-00 | 5617.3593 | 0.1387 | 665.76 | 4018.4058 | 0.0914 | 438.72 | 0.65898 | 0.835 | 797.3153 | 6 | 76.8126
12-00 | 5617.491 | 0.1317 | 632.16 | 4018.4886 | 0.08275 | 397.2 | 0.62832 | 0.84673 | 746.5883 | 6 | 71.9257
13-00 | 5617.6159 | 0.1248 | 599.04 | 4018.5716 | 0.08305 | 398.64 | 0.66546 | 0.83251 | 719.5573 | 6 | 69.3215
14-00 | 5617.7486 | 0.1327 | 636.96 | 4018.6635 | 0.09185 | 440.88 | 0.69216 | 0.82225 | 774.6568 | 6 | 74.6298
15-00 | 5617.9146 | 0.166 | 796.8 | 4018.7788 | 0.11535 | 553.68 | 0.69488 | 0.8212 | 970.2844 | 6 | 93.4763
16-00 | 5618.0823 | 0.1678 | 805.44 | 4018.896 | 0.1172 | 562.56 | 0.69845 | 0.81983 | 982.4497 | 6 | 94.6483
17-00 | 5618.2334 | 0.151 | 724.8 | 4018.9997 | 0.1037 | 497.76 | 0.68675 | 0.82433 | 879.2611 | 6 | 84.7072
18-00 | 5618.3684 | 0.1351 | 648.48 | 4019.1004 | 0.10075 | 483.6 | 0.74574 | 0.80163 | 808.947 | 6 | 77.9332
19-00 | 5618.494 | 0.1255 | 602.4 | 4019.2029 | 0.10245 | 491.76 | 0.81633 | 0.77466 | 777.6334 | 6 | 74.9165
20-00 | 5618.6166 | 0.12265 | 588.72 | 4019.3064 | 0.1035 | 496.8 | 0.84386 | 0.76425 | 770.3256 | 6 | 74.2125
21-00 | 5618.7148 | 0.09815 | 471.12 | 4019.394 | 0.08755 | 420.24 | 0.892 | 0.74625 | 631.3127 | 6 | 60.8201
22-00 | 5618.8063 | 0.0916 | 439.68 | 4019.4737 | 0.07975 | 382.8 | 0.87063 | 0.75421 | 582.9703 | 6 | 56.1628
23-00 | 5618.9046 | 0.0982 | 471.36 | 4019.5601 | 0.08635 | 414.48 | 0.87933 | 0.75096 | 627.6734 | 6 | 60.4695
24-00 | 5618.9894 | 0.08485 | 407.28 | 4019.6442 | 0.08415 | 403.92 | 0.99175 | 0.71003 | 573.6099 | 6 | 55.2611
|  | 2.5037 | 12017.76 |  | 2.0015 | 9607.2
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_16 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№16ЦРП-Жил/поселок
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 июня 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №01061769 Расч.коэф._4800_ |  |  | Реактивн.сч. №_01061769 Расч.коэф. №_4800 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 1037.7909 |  |  | 306.852
1-00 | 1037.7955 | 0.0046 | 22.08 | 306.8546 | 0.00254 | 12.192 | 0.55217 | 0.87541 | 25.2224 | 6 | 2.4299
2-00 | 1037.8001 | 0.0046 | 22.08 | 306.8572 | 0.00266 | 12.768 | 0.57826 | 0.86568 | 25.5058 | 6 | 2.4572
3-00 | 1037.8048 | 0.00468 | 22.464 | 306.8602 | 0.00292 | 14.016 | 0.62393 | 0.84841 | 26.4779 | 6 | 2.5509
4-00 | 1037.8094 | 0.00464 | 22.272 | 306.8632 | 0.003 | 14.4 | 0.64655 | 0.83976 | 26.5217 | 6 | 2.5551
5-00 | 1037.8132 | 0.00372 | 17.856 | 306.8662 | 0.00308 | 14.784 | 0.82796 | 0.77025 | 23.182 | 6 | 2.2333
6-00 | 1037.8163 | 0.00316 | 15.168 | 306.8698 | 0.00356 | 17.088 | 1.1266 | 0.66384 | 22.8488 | 6 | 2.2012
7-00 | 1037.8197 | 0.00336 | 16.128 | 306.8731 | 0.00328 | 15.744 | 0.97619 | 0.71557 | 22.5385 | 6 | 2.1713
8-00 | 1037.8222 | 0.00255 | 12.24 | 306.8779 | 0.0048 | 23.04 | 1.8824 | 0.46916 | 26.0894 | 6 | 2.5134
9-00 | 1037.8299 | 0.00768 | 36.864 | 306.8838 | 0.00596 | 28.608 | 0.77604 | 0.79002 | 46.6623 | 6 | 4.4954
10-00 | 1037.8411 | 0.0112 | 53.76 | 306.8927 | 0.00888 | 42.624 | 0.79286 | 0.78359 | 68.6072 | 6 | 6.6096
11-00 | 1037.8525 | 0.01136 | 54.528 | 306.9002 | 0.00744 | 35.712 | 0.65493 | 0.83655 | 65.1817 | 6 | 6.2795
12-00 | 1037.8652 | 0.01276 | 61.248 | 306.9074 | 0.0072 | 34.56 | 0.56426 | 0.87092 | 70.3257 | 6 | 6.7751
13-00 | 1037.8757 | 0.01048 | 50.304 | 306.9131 | 0.00576 | 27.648 | 0.54962 | 0.87636 | 57.4013 | 6 | 5.53
14-00 | 1037.8865 | 0.01084 | 52.032 | 306.9206 | 0.00744 | 35.712 | 0.68635 | 0.82449 | 63.1084 | 6 | 6.0798
15-00 | 1037.8986 | 0.01204 | 57.792 | 306.9289 | 0.00836 | 40.128 | 0.69435 | 0.82141 | 70.3575 | 6 | 6.7782
16-00 | 1037.913 | 0.01444 | 69.312 | 306.9382 | 0.00924 | 44.352 | 0.63989 | 0.84231 | 82.2876 | 6 | 7.9275
17-00 | 1037.9239 | 0.01084 | 52.032 | 306.944 | 0.00584 | 28.032 | 0.53875 | 0.88037 | 59.1026 | 6 | 5.6939
18-00 | 1037.9338 | 0.00996 | 47.808 | 306.95 | 0.00596 | 28.608 | 0.59839 | 0.8581 | 55.7138 | 6 | 5.3674
19-00 | 1037.9414 | 0.0076 | 36.48 | 306.9545 | 0.00452 | 21.696 | 0.59474 | 0.85948 | 42.4442 | 6 | 4.089
20-00 | 1037.9473 | 0.00592 | 28.416 | 306.9585 | 0.004 | 19.2 | 0.67568 | 0.82859 | 34.2944 | 6 | 3.3039
21-00 | 1037.9533 | 0.00596 | 28.608 | 306.9611 | 0.0026 | 12.48 | 0.43624 | 0.91658 | 31.2117 | 6 | 3.0069
22-00 | 1037.9587 | 0.00536 | 25.728 | 306.9628 | 0.00168 | 8.064 | 0.31343 | 0.95423 | 26.9622 | 6 | 2.5975
23-00 | 1037.9636 | 0.00496 | 23.808 | 306.965 | 0.00224 | 10.752 | 0.45161 | 0.91137 | 26.1233 | 6 | 2.5167
24-00 | 1037.9689 | 0.00525 | 25.2 | 306.9678 | 0.00276 | 13.248 | 0.52571 | 0.88514 | 28.4702 | 6 | 2.7428
|  | 0.17796 | 854.208 |  | 0.11572 | 555.456
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_17 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№17ЦРП-Д/культуры
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 июня 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №01061771 Расч.коэф._2400 |  |  | Реактивн.сч. №_01061771 Расч.коэф. №_2400 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 21952.982 |  |  | 15872.8307
1-00 | 21953.0653 | 0.08336 | 200.064 | 15872.9249 | 0.0942 | 226.08 | 1.13 | 0.6627 | 301.8903 | 6 | 29.0838
2-00 | 21953.1463 | 0.081 | 194.4 | 15873.0193 | 0.0944 | 226.56 | 1.1654 | 0.65119 | 298.5311 | 6 | 28.7602
3-00 | 21953.2277 | 0.0814 | 195.36 | 15873.1166 | 0.09736 | 233.664 | 1.1961 | 0.64142 | 304.5725 | 6 | 29.3422
4-00 | 21953.3061 | 0.07836 | 188.064 | 15873.2139 | 0.09728 | 233.472 | 1.2414 | 0.62731 | 299.7953 | 6 | 28.882
5-00 | 21953.3833 | 0.0772 | 185.28 | 15873.3106 | 0.09664 | 231.936 | 1.2518 | 0.62414 | 296.8552 | 6 | 28.5988
6-00 | 21953.4631 | 0.0798 | 191.52 | 15873.4064 | 0.09584 | 230.016 | 1.201 | 0.63987 | 299.3113 | 6 | 28.8354
7-00 | 21953.5873 | 0.1242 | 298.08 | 15873.5318 | 0.1254 | 300.96 | 1.0097 | 0.7037 | 423.5901 | 6 | 40.8083
8-00 | 21953.7654 | 0.17816 | 427.584 | 15873.6814 | 0.14964 | 359.136 | 0.83992 | 0.76574 | 558.3966 | 6 | 53.7954
9-00 | 21954.014 | 0.24856 | 596.544 | 15873.8616 | 0.18016 | 432.384 | 0.72481 | 0.80968 | 736.7636 | 6 | 70.9792
10-00 | 21954.2842 | 0.2702 | 648.48 | 15874.0426 | 0.18096 | 434.304 | 0.66973 | 0.83088 | 780.4782 | 6 | 75.1906
11-00 | 21954.5586 | 0.27436 | 658.464 | 15874.2273 | 0.18478 | 443.472 | 0.67349 | 0.82943 | 793.878 | 6 | 76.4815
12-00 | 21954.8562 | 0.29764 | 714.336 | 15874.4388 | 0.2115 | 507.6 | 0.71059 | 0.81516 | 876.3183 | 6 | 84.4237
13-00 | 21955.1429 | 0.28668 | 688.032 | 15874.6586 | 0.21972 | 527.328 | 0.76643 | 0.7937 | 866.8696 | 6 | 83.5134
14-00 | 21955.44 | 0.29716 | 713.184 | 15874.8687 | 0.21012 | 504.288 | 0.70709 | 0.8165 | 873.4631 | 6 | 84.1487
15-00 | 21955.7303 | 0.29028 | 696.672 | 15875.0869 | 0.21824 | 523.776 | 0.75183 | 0.7993 | 871.6038 | 6 | 83.9695
16-00 | 21956.0079 | 0.27756 | 666.144 | 15875.3027 | 0.21576 | 517.824 | 0.77735 | 0.78952 | 843.7355 | 6 | 81.2847
17-00 | 21956.2212 | 0.21328 | 511.872 | 15875.4453 | 0.14264 | 342.336 | 0.66879 | 0.83123 | 615.7978 | 6 | 59.3254
18-00 | 21956.3926 | 0.17148 | 411.552 | 15875.5618 | 0.11652 | 279.648 | 0.6795 | 0.82712 | 497.5722 | 6 | 47.9357
19-00 | 21956.539 | 0.14632 | 351.168 | 15875.6701 | 0.10828 | 259.872 | 0.74002 | 0.80383 | 436.8666 | 6 | 42.0873
20-00 | 21956.6669 | 0.12796 | 307.104 | 15875.7688 | 0.09864 | 236.736 | 0.77087 | 0.792 | 387.7587 | 6 | 37.3563
21-00 | 21956.7726 | 0.10568 | 253.632 | 15875.8604 | 0.09168 | 220.032 | 0.86752 | 0.75537 | 335.7726 | 6 | 32.348
22-00 | 21956.8811 | 0.10852 | 260.448 | 15875.953 | 0.09256 | 222.144 | 0.85293 | 0.76084 | 342.3173 | 6 | 32.9785
23-00 | 21956.9822 | 0.10104 | 242.496 | 15876.0476 | 0.09456 | 226.944 | 0.93587 | 0.73013 | 332.1263 | 6 | 31.9968
24-00 | 21957.0722 | 0.09008 | 216.192 | 15876.1462 | 0.09864 | 236.736 | 1.095 | 0.67434 | 320.5977 | 6 | 30.8861
|  |  | 9816.672 |  |  | 7957.248 | 0.81059 | 0.77684 | 12636.6469
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_19 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№19ЦРП-ВКХ
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 июня 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №01061776 Расч.коэф._4800_ |  |  | Реактивн.сч. №_01061776 Расч.коэф. №_4800 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 2901.9736 |  |  | 828.8536
1-00 | 2901.9763 | 0.00276 | 13.248 | 828.8536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.248 | 6 | 1.2763
2-00 | 2901.9789 | 0.0026 | 12.48 | 828.8536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.48 | 6 | 1.2023
3-00 | 2901.9814 | 0.00252 | 12.096 | 828.8536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.096 | 6 | 1.1653
4-00 | 2901.984 | 0.00252 | 12.096 | 828.8536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.096 | 6 | 1.1653
5-00 | 2901.9864 | 0.00244 | 11.712 | 828.8536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.712 | 6 | 1.1283
6-00 | 2901.9892 | 0.0028 | 13.44 | 828.8536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.44 | 6 | 1.2948
7-00 | 2901.9932 | 0.00396 | 19.008 | 828.8536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.008 | 6 | 1.8312
8-00 | 2901.9982 | 0.005 | 24 | 828.8536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 6 | 2.3121
9-00 | 2902.0031 | 0.00492 | 23.616 | 828.8536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.616 | 6 | 2.2751
10-00 | 2902.0078 | 0.00468 | 22.464 | 828.8536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.464 | 6 | 2.1642
11-00 | 2902.0124 | 0.0046 | 22.08 | 828.8536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.08 | 6 | 2.1272
12-00 | 2902.0168 | 0.00448 | 21.504 | 828.8536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.504 | 6 | 2.0717
13-00 | 2902.0212 | 0.00436 | 20.928 | 828.8536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.928 | 6 | 2.0162
14-00 | 2902.0256 | 0.00436 | 20.928 | 828.8536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.928 | 6 | 2.0162
15-00 | 2902.0299 | 0.00432 | 20.736 | 828.8536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.736 | 6 | 1.9977
16-00 | 2902.0342 | 0.00436 | 20.928 | 828.8536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.928 | 6 | 2.0162
17-00 | 2902.0388 | 0.0046 | 22.08 | 828.8536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.08 | 6 | 2.1272
18-00 | 2902.0436 | 0.00476 | 22.848 | 828.8536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.848 | 6 | 2.2012
19-00 | 2902.0483 | 0.00468 | 22.464 | 828.8536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.464 | 6 | 2.1642
20-00 | 2902.0529 | 0.00464 | 22.272 | 828.8536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.272 | 6 | 2.1457
21-00 | 2902.0575 | 0.00456 | 21.888 | 828.8536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.888 | 6 | 2.1087
22-00 | 2902.0623 | 0.00484 | 23.232 | 828.8536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.232 | 6 | 2.2382
23-00 | 2902.067 | 0.00464 | 22.272 | 828.8536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.272 | 6 | 2.1457
24-00 | 2902.0704 | 0.00348 | 16.704 | 828.8536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.704 | 6 | 1.6092
|  | 0.09688 | 465.024 |  | 0 | 0
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_30 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№30 ЦРП-Х/завод
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 июня 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №01061766 Расч.коэф._2400_ |  |  | Реактивн.сч. №_01061766 Расч.коэф. №_2400 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 12753.0863 |  |  | 4895.9299
1-00 | 12753.1801 | 0.09376 | 225.024 | 4895.9806 | 0.05068 | 121.632 | 0.54053 | 0.87971 | 255.7932 | 6 | 24.6429
2-00 | 12753.2694 | 0.08928 | 214.272 | 4896.0313 | 0.05068 | 121.632 | 0.56765 | 0.86965 | 246.3876 | 6 | 23.7368
3-00 | 12753.3562 | 0.08684 | 208.416 | 4896.0844 | 0.05316 | 127.584 | 0.61216 | 0.85288 | 244.3663 | 6 | 23.542
4-00 | 12753.4351 | 0.07892 | 189.408 | 4896.1371 | 0.05264 | 126.336 | 0.667 | 0.83192 | 227.6756 | 6 | 21.9341
5-00 | 12753.51 | 0.07488 | 179.712 | 4896.1874 | 0.05028 | 120.672 | 0.67147 | 0.8302 | 216.4674 | 6 | 20.8543
6-00 | 12753.5962 | 0.0862 | 206.88 | 4896.2344 | 0.04708 | 112.992 | 0.54617 | 0.87763 | 235.7255 | 6 | 22.7096
7-00 | 12753.686 | 0.08984 | 215.616 | 4896.2777 | 0.04324 | 103.776 | 0.4813 | 0.90107 | 239.29 | 6 | 23.053
8-00 | 12753.8111 | 0.12508 | 300.192 | 4896.322 | 0.04436 | 106.464 | 0.35465 | 0.94248 | 318.5119 | 6 | 30.6852
9-00 | 12753.9034 | 0.09226 | 221.424 | 4896.3805 | 0.05848 | 140.352 | 0.63386 | 0.84462 | 262.1589 | 6 | 25.2562
10-00 | 12754.1229 | 0.21956 | 526.944 | 4896.4421 | 0.06156 | 147.744 | 0.28038 | 0.96287 | 547.2643 | 6 | 52.723
11-00 | 12754.3413 | 0.21832 | 523.968 | 4896.4982 | 0.05608 | 134.592 | 0.25687 | 0.96856 | 540.9783 | 6 | 52.1174
12-00 | 12754.5575 | 0.21628 | 519.072 | 4896.558 | 0.0598 | 143.52 | 0.27649 | 0.96384 | 538.5478 | 6 | 51.8832
13-00 | 12754.7807 | 0.22316 | 535.584 | 4896.6172 | 0.05924 | 142.176 | 0.26546 | 0.96652 | 554.1338 | 6 | 53.3848
14-00 | 12755.0053 | 0.22456 | 538.944 | 4896.6774 | 0.0602 | 144.48 | 0.26808 | 0.96589 | 557.9741 | 6 | 53.7547
15-00 | 12755.2117 | 0.20648 | 495.552 | 4896.7387 | 0.06132 | 147.168 | 0.29698 | 0.95862 | 516.9431 | 6 | 49.8018
16-00 | 12755.4169 | 0.2052 | 492.48 | 4896.801 | 0.06228 | 149.472 | 0.30351 | 0.9569 | 514.6634 | 6 | 49.5822
17-00 | 12755.6025 | 0.18552 | 445.248 | 4896.8587 | 0.05768 | 138.432 | 0.31091 | 0.95491 | 466.2716 | 6 | 44.9202
18-00 | 12755.7665 | 0.164 | 393.6 | 4896.911 | 0.05232 | 125.568 | 0.31902 | 0.95269 | 413.1444 | 6 | 39.802
19-00 | 12755.8922 | 0.12572 | 301.728 | 4896.9572 | 0.04624 | 110.976 | 0.3678 | 0.93853 | 321.4894 | 6 | 30.972
20-00 | 12756.0029 | 0.11072 | 265.728 | 4896.9984 | 0.04112 | 98.688 | 0.37139 | 0.93744 | 283.462 | 6 | 27.3085
21-00 | 12756.0992 | 0.09628 | 231.072 | 4897.0376 | 0.03924 | 94.176 | 0.40756 | 0.92604 | 249.5263 | 6 | 24.0391
22-00 | 12756.2112 | 0.112 | 268.8 | 4897.0818 | 0.04424 | 106.176 | 0.395 | 0.93007 | 289.01 | 6 | 27.843
23-00 | 12756.3269 | 0.11572 | 277.728 | 4897.1256 | 0.04376 | 105.024 | 0.37815 | 0.93536 | 296.9224 | 6 | 28.6052
24-00 | 12756.4301 | 0.10318 | 247.632 | 4897.1723 | 0.04672 | 112.128 | 0.4528 | 0.91096 | 271.8351 | 6 | 26.1883
|  |  | 8025.024 |  |  | 2981.76 | 0.37156 | 0.93739 | 8561.069
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_39 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№39ЦРП-Жил/поселок
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 июня 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 300/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №01061779 Расч.коэф._3600_ |  |  | Реактивн.сч. №_01061779 Расч.коэф. №_3600 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 17861.1627 |  |  | 3799.9375
1-00 | 17861.1933 | 0.03056 | 110.016 | 3799.951 | 0.01344 | 48.384 | 0.43979 | 0.91539 | 120.1854 | 6 | 11.5786
2-00 | 17861.2207 | 0.0274 | 98.64 | 3799.9635 | 0.01252 | 45.072 | 0.45693 | 0.90955 | 108.4497 | 6 | 10.4479
3-00 | 17861.2466 | 0.02592 | 93.312 | 3799.9771 | 0.01364 | 49.104 | 0.52623 | 0.88495 | 105.4435 | 6 | 10.1583
4-00 | 17861.2717 | 0.02508 | 90.288 | 3799.9906 | 0.01344 | 48.384 | 0.53589 | 0.88142 | 102.435 | 6 | 9.8685
5-00 | 17861.2967 | 0.02504 | 90.144 | 3800.0042 | 0.0136 | 48.96 | 0.54313 | 0.87875 | 102.5818 | 6 | 9.8826
6-00 | 17861.3235 | 0.0268 | 96.48 | 3800.0172 | 0.013 | 46.8 | 0.48507 | 0.89973 | 107.2317 | 6 | 10.3306
7-00 | 17861.3532 | 0.02968 | 106.848 | 3800.0301 | 0.01292 | 46.512 | 0.43531 | 0.91689 | 116.5327 | 6 | 11.2267
8-00 | 17861.3756 | 0.02241 | 80.676 | 3800.0415 | 0.0114 | 41.04 | 0.5087 | 0.8913 | 90.5146 | 6 | 8.7201
9-00 | 17861.4041 | 0.02847 | 102.492 | 3800.0526 | 0.01116 | 40.176 | 0.39199 | 0.93103 | 110.0851 | 6 | 10.6055
10-00 | 17861.4418 | 0.03776 | 135.936 | 3800.0632 | 0.01056 | 38.016 | 0.27966 | 0.96305 | 141.1517 | 6 | 13.5984
11-00 | 17861.4826 | 0.04076 | 146.736 | 3800.0738 | 0.01064 | 38.304 | 0.26104 | 0.96758 | 151.6531 | 6 | 14.6101
12-00 | 17861.5272 | 0.04456 | 160.416 | 3800.0866 | 0.0128 | 46.08 | 0.28725 | 0.96113 | 166.9031 | 6 | 16.0793
13-00 | 17861.5699 | 0.04272 | 153.792 | 3800.0995 | 0.01288 | 46.368 | 0.3015 | 0.95743 | 160.6299 | 6 | 15.4749
14-00 | 17861.6124 | 0.04252 | 153.072 | 3800.1121 | 0.0126 | 45.36 | 0.29633 | 0.95879 | 159.6514 | 6 | 15.3807
15-00 | 17861.6532 | 0.04084 | 147.024 | 3800.1242 | 0.01204 | 43.344 | 0.29481 | 0.95919 | 153.28 | 6 | 14.7669
16-00 | 17861.6927 | 0.03948 | 142.128 | 3800.1359 | 0.01176 | 42.336 | 0.29787 | 0.95839 | 148.2994 | 6 | 14.287
17-00 | 17861.7363 | 0.0436 | 156.96 | 3800.1478 | 0.01188 | 42.768 | 0.27248 | 0.96483 | 162.6823 | 6 | 15.6727
18-00 | 17861.7804 | 0.04412 | 158.832 | 3800.1585 | 0.01072 | 38.592 | 0.24297 | 0.97173 | 163.4532 | 6 | 15.7469
19-00 | 17861.8274 | 0.04696 | 169.056 | 3800.1703 | 0.01176 | 42.336 | 0.25043 | 0.97005 | 174.2764 | 6 | 16.7896
20-00 | 17861.8746 | 0.04716 | 169.776 | 3800.1832 | 0.01296 | 46.656 | 0.27481 | 0.96425 | 176.0701 | 6 | 16.9624
21-00 | 17861.9218 | 0.04728 | 170.208 | 3800.1964 | 0.0132 | 47.52 | 0.27919 | 0.96317 | 176.717 | 6 | 17.0248
22-00 | 17861.9669 | 0.04504 | 162.144 | 3800.209 | 0.01256 | 45.216 | 0.27886 | 0.96325 | 168.3305 | 6 | 16.2168
23-00 | 17862.0092 | 0.04228 | 152.208 | 3800.2218 | 0.0128 | 46.08 | 0.30274 | 0.9571 | 159.0303 | 6 | 15.3208
24-00 | 17862.0819 | 0.07276 | 261.936 | 3800.2348 | 0.013 | 46.8 | 0.17867 | 0.98441 | 266.084 | 6 | 25.6343
|  | 0.9192 | 3309.12 |  | 0.29728 | 1070.208
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_40 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№-40 ЦРП-Жил/поселок
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 июня 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 400/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №01115139 Расч.коэф._4800_ |  |  | Реактивн.сч. №_01115139 Расч.коэф. №_4800 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 18621.9516 |  |  | 6805.6965
1-00 | 18622.0633 | 0.1117 | 536.16 | 6805.7416 | 0.04515 | 216.72 | 0.40421 | 0.92713 | 578.3036 | 6 | 55.7133
2-00 | 18622.1663 | 0.10305 | 494.64 | 6805.786 | 0.0444 | 213.12 | 0.43086 | 0.91838 | 538.599 | 6 | 51.8881
3-00 | 18622.2658 | 0.0995 | 477.6 | 6805.8308 | 0.0448 | 215.04 | 0.45025 | 0.91184 | 523.7785 | 6 | 50.4604
4-00 | 18622.3586 | 0.09275 | 445.2 | 6805.8759 | 0.04505 | 216.24 | 0.48571 | 0.89951 | 494.9371 | 6 | 47.6818
5-00 | 18622.4425 | 0.0839 | 402.72 | 6805.9204 | 0.0446 | 214.08 | 0.53159 | 0.88299 | 456.0851 | 6 | 43.9388
6-00 | 18622.532 | 0.0895 | 429.6 | 6805.9658 | 0.04535 | 217.68 | 0.5067 | 0.89202 | 481.6023 | 6 | 46.3971
7-00 | 18622.6512 | 0.1192 | 572.16 | 6806.0134 | 0.04755 | 228.24 | 0.39891 | 0.92883 | 616.0037 | 6 | 59.3453
8-00 | 18622.8099 | 0.15875 | 762 | 6806.0724 | 0.0591 | 283.68 | 0.37228 | 0.93716 | 813.0918 | 6 | 78.3325
9-00 | 18623.0271 | 0.21715 | 1042.32 | 6806.161 | 0.08855 | 425.04 | 0.40778 | 0.92597 | 1125.6509 | 6 | 108.4442
10-00 | 18623.27 | 0.24295 | 1166.16 | 6806.256 | 0.09505 | 456.24 | 0.39123 | 0.93127 | 1252.2316 | 6 | 120.6389
11-00 | 18623.5248 | 0.25475 | 1222.8 | 6806.3565 | 0.1004 | 481.92 | 0.39411 | 0.93035 | 1314.3389 | 6 | 126.6222
12-00 | 18623.7802 | 0.2554 | 1225.92 | 6806.4624 | 0.10595 | 508.56 | 0.41484 | 0.92367 | 1327.2201 | 6 | 127.8632
13-00 | 18624.0417 | 0.2615 | 1255.2 | 6806.5703 | 0.1079 | 517.92 | 0.41262 | 0.9244 | 1357.8543 | 6 | 130.8145
14-00 | 18624.2921 | 0.25035 | 1201.68 | 6806.6766 | 0.1063 | 510.24 | 0.42461 | 0.92046 | 1305.5189 | 6 | 125.7725
15-00 | 18624.5315 | 0.23945 | 1149.36 | 6806.7801 | 0.10345 | 496.56 | 0.43203 | 0.91799 | 1252.0384 | 6 | 120.6203
16-00 | 18624.7612 | 0.22975 | 1102.8 | 6806.8776 | 0.0975 | 468 | 0.42437 | 0.92054 | 1197.9949 | 6 | 115.4138
17-00 | 18624.9899 | 0.2286 | 1097.28 | 6806.972 | 0.0944 | 453.12 | 0.41295 | 0.92429 | 1187.1567 | 6 | 114.3696
18-00 | 18625.2009 | 0.211 | 1012.8 | 6807.0499 | 0.078 | 374.4 | 0.36967 | 0.93796 | 1079.7866 | 6 | 104.0257
19-00 | 18625.4025 | 0.2017 | 968.16 | 6807.1262 | 0.07625 | 366 | 0.37804 | 0.93539 | 1035.0313 | 6 | 99.714
20-00 | 18625.5898 | 0.18725 | 898.8 | 6807.1946 | 0.06835 | 328.08 | 0.36502 | 0.93938 | 956.8061 | 6 | 92.1779
21-00 | 18625.7353 | 0.14545 | 698.16 | 6807.2459 | 0.05135 | 246.48 | 0.35304 | 0.94296 | 740.3916 | 6 | 71.3287
22-00 | 18625.879 | 0.14375 | 690 | 6807.2905 | 0.0446 | 214.08 | 0.31026 | 0.95509 | 722.4474 | 6 | 69.5999
23-00 | 18626.0094 | 0.13035 | 625.68 | 6807.331 | 0.0405 | 194.4 | 0.3107 | 0.95497 | 655.1846 | 6 | 63.1199
24-00 | 18626.1276 | 0.11825 | 567.6 | 6807.375 | 0.044 | 211.2 | 0.37209 | 0.93722 | 605.6197 | 6 | 58.3449
|  | 4.176 | 20044.8 |  | 1.6785 | 8057.04
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_44 ЦРП
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№44 ЦРП-ВКХ
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 июня 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 200/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №01061768 Расч.коэф._2400_ |  |  | Реактивн.сч. №_01061768 Расч.коэф. №_2400 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 20413.7798 |  |  | 7238.5937
1-00 | 20413.9054 | 0.12552 | 301.248 | 7238.6284 | 0.03476 | 83.424 | 0.27693 | 0.96373 | 312.5859 | 6 | 30.1142
2-00 | 20414.018 | 0.11264 | 270.336 | 7238.6636 | 0.03512 | 84.288 | 0.31179 | 0.95467 | 283.1714 | 6 | 27.2805
3-00 | 20414.1249 | 0.10688 | 256.512 | 7238.698 | 0.03444 | 82.656 | 0.32223 | 0.95181 | 269.5003 | 6 | 25.9634
4-00 | 20414.2288 | 0.10396 | 249.504 | 7238.7332 | 0.0352 | 84.48 | 0.33859 | 0.94718 | 263.4181 | 6 | 25.3775
5-00 | 20414.3252 | 0.09632 | 231.168 | 7238.7646 | 0.03144 | 75.456 | 0.32641 | 0.95064 | 243.1712 | 6 | 23.4269
6-00 | 20414.424 | 0.0988 | 237.12 | 7238.7959 | 0.03124 | 74.976 | 0.31619 | 0.95347 | 248.6912 | 6 | 23.9587
7-00 | 20414.5405 | 0.11652 | 279.648 | 7238.8277 | 0.03184 | 76.416 | 0.27326 | 0.96463 | 289.9007 | 6 | 27.9288
8-00 | 20414.669 | 0.12856 | 308.544 | 7238.8619 | 0.0342 | 82.08 | 0.26602 | 0.96639 | 319.275 | 6 | 30.7587
9-00 | 20414.8092 | 0.14016 | 336.384 | 7238.8957 | 0.03376 | 81.024 | 0.24087 | 0.9722 | 346.0045 | 6 | 33.3338
10-00 | 20414.9515 | 0.14228 | 341.472 | 7238.9286 | 0.03296 | 79.104 | 0.23166 | 0.9742 | 350.5147 | 6 | 33.7683
11-00 | 20415.1009 | 0.1494 | 358.56 | 7238.9624 | 0.03376 | 81.024 | 0.22597 | 0.97541 | 367.6005 | 6 | 35.4143
12-00 | 20415.2508 | 0.14992 | 359.808 | 7238.9972 | 0.03484 | 83.616 | 0.23239 | 0.97404 | 369.396 | 6 | 35.5873
13-00 | 20415.4026 | 0.1518 | 364.32 | 7239.0316 | 0.03432 | 82.368 | 0.22609 | 0.97538 | 373.5151 | 6 | 35.9841
14-00 | 20415.5499 | 0.14728 | 353.472 | 7239.066 | 0.0344 | 82.56 | 0.23357 | 0.97379 | 362.9857 | 6 | 34.9697
15-00 | 20415.6948 | 0.14496 | 347.904 | 7239.1004 | 0.0344 | 82.56 | 0.23731 | 0.97298 | 357.5659 | 6 | 34.4476
16-00 | 20415.8455 | 0.15068 | 361.632 | 7239.1359 | 0.03552 | 85.248 | 0.23573 | 0.97332 | 371.544 | 6 | 35.7942
17-00 | 20415.9958 | 0.15024 | 360.576 | 7239.168 | 0.03208 | 76.992 | 0.21353 | 0.97795 | 368.7042 | 6 | 35.5206
18-00 | 20416.1482 | 0.15244 | 365.856 | 7239.2001 | 0.03212 | 77.088 | 0.21071 | 0.97851 | 373.8893 | 6 | 36.0202
19-00 | 20416.3072 | 0.15904 | 381.696 | 7239.2317 | 0.0316 | 75.84 | 0.19869 | 0.98083 | 389.1575 | 6 | 37.4911
20-00 | 20416.4614 | 0.1542 | 370.08 | 7239.2624 | 0.03076 | 73.824 | 0.19948 | 0.98068 | 377.3714 | 6 | 36.3556
21-00 | 20416.6176 | 0.15616 | 374.784 | 7239.2917 | 0.02924 | 70.176 | 0.18724 | 0.98292 | 381.2974 | 6 | 36.7339
22-00 | 20416.7854 | 0.1678 | 402.72 | 7239.3202 | 0.02852 | 68.448 | 0.16996 | 0.98586 | 408.4954 | 6 | 39.3541
23-00 | 20416.9493 | 0.16392 | 393.408 | 7239.3524 | 0.0322 | 77.28 | 0.19644 | 0.98125 | 400.9265 | 6 | 38.6249
24-00 | 20417.0926 | 0.14324 | 343.776 | 7239.386 | 0.03356 | 80.544 | 0.23429 | 0.97363 | 353.0854 | 6 | 34.0159
|  |  | 7950.528 |  |  | 1901.472 | 0.23916 | 0.97257 | 8174.7472
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_43ЖБИ
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№43ЦРП-ЖБИ
Наименование присоединения АО "ЖБИ"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 июня 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 300/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №_01061773__ Расч.коэф._3600_ |  |  | Реактивн.сч. №_01061773 Расч.коэф. №_3600 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 7171.6239 |  |  | 1225.5291
1-00 | 7171.6414 | 0.01744 | 62.784 | 1225.5291 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.784 | 6 | 6.0486
2-00 | 7171.6592 | 0.01784 | 64.224 | 1225.5291 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64.224 | 6 | 6.1873
3-00 | 7171.6773 | 0.01808 | 65.088 | 1225.5291 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.088 | 6 | 6.2705
4-00 | 7171.6936 | 0.01628 | 58.608 | 1225.5291 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.608 | 6 | 5.6462
5-00 | 7171.7062 | 0.0126 | 45.36 | 1225.5291 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.36 | 6 | 4.3699
6-00 | 7171.7208 | 0.0146 | 52.56 | 1225.5291 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.56 | 6 | 5.0636
7-00 | 7171.7358 | 0.01508 | 54.288 | 1225.5291 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.288 | 6 | 5.2301
8-00 | 7171.767 | 0.03116 | 112.176 | 1225.5357 | 0.00656 | 23.616 | 0.21053 | 0.97855 | 114.6349 | 6 | 11.0438
9-00 | 7171.8318 | 0.0648 | 233.28 | 1225.568 | 0.03232 | 116.352 | 0.49877 | 0.89487 | 260.6863 | 6 | 25.1143
10-00 | 7171.8706 | 0.03884 | 139.824 | 1225.577 | 0.00896 | 32.256 | 0.23069 | 0.97441 | 143.4963 | 6 | 13.8243
11-00 | 7171.9544 | 0.0838 | 301.68 | 1225.6038 | 0.02684 | 96.624 | 0.32029 | 0.95234 | 316.776 | 6 | 30.5179
12-00 | 7172.0228 | 0.06836 | 246.096 | 1225.6104 | 0.00656 | 23.616 | 0.095963 | 0.99543 | 247.2265 | 6 | 23.8176
13-00 | 7172.1129 | 0.09012 | 324.432 | 1225.6372 | 0.0268 | 96.48 | 0.29738 | 0.95851 | 338.4738 | 6 | 32.6083
14-00 | 7172.2103 | 0.0974 | 350.64 | 1225.6682 | 0.03104 | 111.744 | 0.31869 | 0.95279 | 368.0151 | 6 | 35.4543
15-00 | 7172.2951 | 0.0848 | 305.28 | 1225.6869 | 0.01872 | 67.392 | 0.22075 | 0.97649 | 312.6301 | 6 | 30.1185
16-00 | 7172.3668 | 0.07164 | 257.904 | 1225.6984 | 0.01152 | 41.472 | 0.1608 | 0.98732 | 261.2172 | 6 | 25.1654
17-00 | 7172.4199 | 0.05316 | 191.376 | 1225.6987 | 0.00028 | 1.008 | 0.0052671 | 0.99999 | 191.3787 | 6 | 18.4372
18-00 | 7172.4536 | 0.03368 | 121.248 | 1225.6987 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121.248 | 6 | 11.6809
19-00 | 7172.4784 | 0.02476 | 89.136 | 1225.6987 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89.136 | 6 | 8.5873
20-00 | 7172.5006 | 0.02224 | 80.064 | 1225.6987 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.064 | 6 | 7.7133
21-00 | 7172.52 | 0.01944 | 69.984 | 1225.6987 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69.984 | 6 | 6.7422
22-00 | 7172.5389 | 0.01888 | 67.968 | 1225.6987 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67.968 | 6 | 6.548
23-00 | 7172.5573 | 0.01836 | 66.096 | 1225.6987 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.096 | 6 | 6.3676
24-00 | 7172.5756 | 0.01836 | 66.096 | 1225.6987 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.096 | 6 | 6.3676
|  |  | 3426.192 |  |  | 610.56
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## яч_49 ГНС
Наименование потребителя ___ООО "Энерго-Сервис"_____
Питающий центр П/С КЗТЗ ул.Энгельса,115_
Номер присоединения яч№49ЦРП-ГНС
Наименование присоединения АО "Курские электрические сети"
Протокол
записи показаний электросчетчиков и вольтметров,а также определения
нагрузок и компенсации реактивной мощности за 16 июня 2021 г.
Измерительные тр-ры тока 600/5 ампер,напряжения 6000/100 вольт
замерный час | активн. Сч. №_01061775__ Расч.коэф._7200_ |  |  | Реактивн.сч. №_01061775 Расч.коэф. №_7200 |  |  | Тангенс "фи" | Косинус "ФИ" | Полная мощность ква | Показания вольтметра на стороне в-н | Показания амперметра на стороне в-н | Мощность БСК, мВар
| Показание Сч. | Разность показат. | Расх. Акт.эл.эн. За час | Показание сч. | Разность показан. | Расх.эл.эн.за час (квт) | [5 empty] | фактически установ. | фактически работающая
0-00 | 4091.6562 |  |  | 108.0466
1-00 | 4091.6562 | 0 | 0 | 108.0466 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
2-00 | 4091.6562 | 0 | 0 | 108.0466 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
3-00 | 4091.6562 | 0 | 0 | 108.0466 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
4-00 | 4091.6562 | 0 | 0 | 108.0466 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
5-00 | 4091.6562 | 0 | 0 | 108.0466 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
6-00 | 4091.6562 | 0 | 0 | 108.0466 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
7-00 | 4091.6562 | 0 | 0 | 108.0466 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
8-00 | 4091.6562 | 0 | 0 | 108.0466 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
9-00 | 4091.6562 | 0 | 0 | 108.0466 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
10-00 | 4091.6562 | 0 | 0 | 108.0466 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
11-00 | 4091.6562 | 0 | 0 | 108.0466 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
12-00 | 4091.6562 | 0 | 0 | 108.0466 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
13-00 | 4091.6562 | 0 | 0 | 108.0466 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
14-00 | 4091.6562 | 0 | 0 | 108.0466 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
15-00 | 4091.6562 | 0 | 0 | 108.0466 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
16-00 | 4091.6562 | 0 | 0 | 108.0466 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
17-00 | 4091.6562 | 0 | 0 | 108.0466 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
18-00 | 4091.6562 | 0 | 0 | 108.0466 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
19-00 | 4091.6562 | 0 | 0 | 108.0466 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
20-00 | 4091.6562 | 0 | 0 | 108.0466 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
21-00 | 4091.6562 | 0 | 0 | 108.0466 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
22-00 | 4091.6562 | 0 | 0 | 108.0466 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
23-00 | 4091.6562 | 0 | 0 | 108.0466 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
24-00 | 4091.6562 | 0 | 0 | 108.0466 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
|  |  | 0 |  |  | 0
Запись показаний производили: |  |  |  |  | Расчет производил
Липская Е.Д. _______________ |  |  |  |  | Суворова О.Ю.____________________
(фамилия, имя, отчество,подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество,подпись)
Горбачева Т.Н.__________
(фамилия, имя, отчество,подпись)
Ответственное лицо
Должность Инженер-энергетик -начальник участка КЗТЗ |  |  |  |  | ФИО Барков В.А. |  |  |  | подпись __________________________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0